## Page 1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼-电气工程 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
强电部分
1 | 030404017009 | 住宅配电箱 | [项目特征] 1.名称：住宅配电箱 2.型号：HMY 3.安装方式：门上方0.2米暗装 | 台 | 148.000
2 | 030404017010 | 住宅公共应急照明配电箱 | [项目特征] 1.名称：住宅公共应急照明配电箱 2.型号：2YJX 3.安装方式：箱底边距地1.5米明装 | 台 | 5.000
3 | 030404017011 | 住宅公共一般照明配电箱 | [项目特征] 1.名称：住宅公共一般照明配电箱 2.型号：2LDX 3.安装方式：箱底边距地1.5米明装 | 台 | 5.000
4 | 030404017012 | 屋顶普通电梯配电箱 | [项目特征] 1.名称：屋顶普通电梯配电箱 2.型号：2WDPTDT 3.安装方式：箱底边距地1.5米明装 | 台 | 1.000
5 | 030404017013 | 屋顶消防电梯配电箱 | [项目特征] 1.名称：屋顶消防电梯配电箱 2.型号：2WDXFDT 3.安装方式：箱底边距地1.5米明装 | 台 | 1.000
6 | 030404017014 | 消防风机总配电箱 | [项目特征] 1.名称：消防风机总配电箱 2.型号：2F1XFFJ 3.安装方式：箱底边距地1.5米明装 | 台 | 1.000
7 | 030404017015 | 一层送风机配电箱 | [项目特征] 1.名称：一层送风机配电箱 2.型号：2F1SFJ1 3.安装方式：箱底抬高0.2米明装 | 台 | 1.000
8 | 030404017016 | 一层送风机配电箱 | [项目特征] 1.名称：一层送风机配电箱 2.型号：2F1SFJ2 3.安装方式：箱底抬高0.2米明装 | 台 | 1.000
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼-电气工程 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404017017 | 屋顶排烟风机配电箱 | [项目特征] 1.名称：一层送风机配电箱 2.型号：2WDPYFJ 3.安装方式：箱底抬高0.2米明装 | 台 | 1.000
10 | 030411006003 | 柜机空调安装插座底盒 | [项目特征] 1.名称：柜机空调安装插座底盒 2.插座规格：按设计 3.安装形式：距地0.3米暗装 | 个 | 148.000
11 | 030411006004 | 挂机空调暗装插座底盒 | [项目特征] 1.名称：挂机空调暗装插座底盒 2.插座规格：按设计 3.安装形式：距地2米暗装 | 个 | 446.000
12 | 030411006005 | 单相三孔插座（洗衣机用，安全型）底盒 | [项目特征] 1.名称：单相三孔插座（洗衣机用，安全型）底盒 2.插座规格：按设计 3.安装形式：距地1.5米暗装 | 个 | 148.000
13 | 030404035002 | 单相两孔、三孔插座（安全型） | [项目特征] 1.名称：单相两孔、三孔插座（安全型） 2.规格：250V，10A | 个 | 34.000
14 | 030412005001 | 带应急电源的双管荧光灯 | [项目特征] 1.名称：带应急电源的双管荧光灯 2.型号：JGYX2d1-2X28/J（配电子镇流器） 3.规格：（≥180min） 4.安装形式：吸顶安装 | 套 | 1.000
15 | 030412005002 | 带应急电源的单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称：带应急电源的单管荧光灯 2.型号：JGYX2d1-1X28/J（配电子镇流器） 3.规格：（≥180min） 4.安装形式：吸顶安装 | 套 | 9.000
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼-电气工程 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030412001003 | 天棚点光源吸顶灯 | [项目特征] 1.名称：天棚点光源吸顶灯 2.型号：JGR4X-18(节能灯） 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 111.000
17 | 030412001004 | 自带电源事故照明灯 | [项目特征] 1.名称：自带电源事故照明灯 2.型号：JGY4-18（节能灯） 3.规格：（≥90min） 4.安装形式：吸顶安装 | 套 | 163.000
18 | 030412001005 | 壁装灯座 | [项目特征] 1.名称：壁装灯座 2.规格：250V，10A 3.安装形式：门上方0.2米安装 | 套 | 54.000
19 | 030404034002 | 单控双联开关 | [项目特征] 1.名称：单控双联开关 2.规格：250V,10A 3.安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 1.000
20 | 030404034003 | 单控单联开关 | [项目特征] 1.名称：单控单联开关 2.规格：250V,10A 3.安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 53.000
21 | 030404034004 | 残疾人开关 | [项目特征] 1.名称：残疾人开关 2.规格：250V,10A 搬把式 3.安装方式：距地1.0米暗装 | 个 | 1.000
22 | 030412004007 | 带应急电源的安全出口标志灯 | [项目特征] 1.名称：带应急电源的安全出口标志灯 2.型号：JGJY1-8,M型（带楼层指示) 3.规格：≥90min 4.安装形式：门上方0.2米暗装 | 套 | 113.000
23 | 030412004008 | 带应急电源的疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称：带应急电源的疏散指示灯 2.型号：JGJY1-8 3.规格：≥90min 4.安装形式：距地0.3米暗装 | 套 | 54.000
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼-电气工程 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030404034005 | 红外感应管控节能开关 | [项目特征] 1.名称：红外感应管控节能开关 2.规格：250V,10A 3.安装方式：距地1.3米安装 | 个 | 111.000
25 | 030404034006 | 带消防功能红外感应管控节能开关 | [项目特征] 1.名称：带消防功能红外感应管控节能开关 2.规格：250V,10A 3.安装方式：距地1.3米安装 | 个 | 163.000
26 | 030411001009 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.敷设方式：暗敷 | m | 1464.500
27 | 030411001010 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.敷设方式：暗敷 | m | 36.430
28 | 030411001011 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32 4.敷设方式：暗敷 | m | 41.910
29 | 030411001012 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC40 4.敷设方式：暗敷 | m | 19.600
30 | 030411001013 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.敷设方式：暗敷 | m | 94.500
31 | 030411001014 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.敷设方式：暗敷 | m | 48.200
32 | 030411001015 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：PC 3.规格：20 4.敷设方式：暗敷 | m | 9104.410
33 | 030411001016 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：PC 3.规格：40 4.敷设方式：暗敷 | m | 1674.190
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼-电气工程 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 030411004011 | 配线 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.规格：WDZCN-BYJ-0.45/0.75kV-4 4.材质：铜芯 | m | 3125.420
35 | 030411004012 | 配线 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.规格：WDZC-BYJ-0.45/0.75kV-16 4.材质：铜芯 | m | 6019.930
36 | 030411004013 | 配线 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.规格：WDZCN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5 4.材质：铜芯 | m | 6687.890
37 | 030411004014 | 配线 | [项目特征] 1.名称：配线 2.规格：WDZCN-BYJ-1*25 3.材质：铜芯 | m | 8.000
38 | 030408001011 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*4 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管 5.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 1.470
39 | 030408001012 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*6 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管 5.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 10.160
40 | 030408001013 | 柔性矿物质电缆 | [项目特征] 1.名称：柔性矿物质电缆 2.规格：BTLY-0.6/1KV-3*25-1*16 3.材质：铜芯 4.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 1058.720
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼-电气工程 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
41 | 030408001014 | 柔性矿物质电缆 | [项目特征] 1.名称：柔性矿物质电缆 2.规格：BTLY-0.6/1KV-4*10 3.材质：铜芯 4.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 23.370
42 | 030408001015 | 柔性矿物质电缆 | [项目特征] 1.名称：柔性矿物质电缆 2.规格：BTLY-0.6/1KV-4*6 3.材质：铜芯 4.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 1166.650
43 | 030408001016 | 柔性矿物质电缆 | [项目特征] 1.名称：柔性矿物质电缆 2.规格：BTLY-0.6/1KV-3*50-1*25 3.材质：铜芯 | m | 825.330
44 | 030408001017 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZNB-YJY-0.6/1KV-3*50+2*25 3.材质：铜芯 4.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 1007.980
45 | 030408001018 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZNB-YJY-0.6/1KV-5*6 3.材质：铜芯 4.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 495.690
46 | 030408006008 | 矿物质电缆头 | [项目特征] 1.名称：矿物质电缆头 2.规格：3*25-1*16 | 个 | 8.000
47 | 030408006009 | 矿物质电缆头 | [项目特征] 1.名称：矿物质电缆头 2.规格：3*50-1*25 | 个 | 8.000
48 | 030408006010 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称：电力电缆头 2.规格：3*50+2*25 | 个 | 4.000
49 | 030411003005 | 专用电缆配电桥架 | [项目特征] 1.名称：专用电缆配电桥架 2.规格：200*100 3.类型：梯级式桥架 | m | 81.000
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼-电气工程 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
50 | 030413001003 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.规格：综合考虑 4.刷油要求：符合设计及规范要求 | kg | 32.700
51 | 030404035003 | 穿刺绝缘线夹 | [项目特征] 1.名称：穿刺绝缘线夹 2.规格：详设计图 | 个 | 5.000
52 | 031002003024 | 刚性防水套管 | [项目特征] 1.名称、类型：刚性防水套管 2.规格：φ200 | 个 | 6.000
53 | 031002003025 | 刚性防水套管 | [项目特征] 1.名称、类型：刚性防水套管 2.规格：φ80 | 个 | 10.000
分部小计
弱电部分
54 | 030503004001 | 住户多媒体箱 | [项目特征] 1.名称：住户多媒体箱 | 台 | 148.000
55 | 030411003006 | 弱电桥架 | [项目特征] 1.名称：弱电桥架 2.规格：300*100 3.材质：金属 | m | 81.000
56 | 030411001017 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：PC 3.规格：20 4.敷设方式：暗敷 | m | 547.600
57 | 030411001018 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：PC 3.规格：25 4.敷设方式：暗敷 | m | 5624.230
58 | 030411006006 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称：接线盒 2.插座规格：按设计 3.安装形式：综合考虑 | 个 | 296.000
分部小计
防雷接地
59 | 030409005003 | 屋顶接闪带 | [项目特征] 1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.安装形式：暗敷 | m | 145.000
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼-电气工程 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
60 | 030409005004 | 屋顶接闪带 | [项目特征] 1.名称：屋顶接闪带 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：φ16 4.安装形式：明敷 | m | 289.500
61 | 030409003002 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称：避雷引下线 2.安装形式：利用剪力墙或柱内两根主钢筋φ16引下 | m | 1650.000
62 | 030409004001 | 均压环 | [项目特征] 1.名称：均压环 2.安装形式：利用结构圈梁外侧两根φ16钢筋焊接 | m | 3060.000
63 | 030409002004 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.安装部位：基础接地网 | m | 380.660
64 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称：接地极 2.材质：热镀锌接地钢板 3.规格：100*100*10 | 块 | 5.000
65 | 030409B01003 | 接地跨接线 接地跨接 | [项目特征] 1.名称：接地跨接线 | 处 | 18.000
66 | 030409B01004 | 接地跨接线 钢铝窗跨接 | [项目特征] 1.名称：钢铝窗跨接 | 处 | 476.000
67 | 030409B01005 | 接地跨接线 柱筋跨接 | [项目特征] 1.名称：柱筋跨接 | 处 | 680.000
68 | 030409008004 | 测试板 | [项目特征] 1.名称：测试板 2.材质：热镀锌钢板 3.规格：100*100*10 | 块 | 4.000
69 | 030409002005 | 井道内接地干线 | [项目特征] 1.名称：井道内接地干线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.安装部位：井道内 | m | 324.000
70 | 030409002006 | 金属桥架接地线 | [项目特征] 1.名称：金属桥架接地线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：25*4 4.安装部位：桥架内 | m | 324.000
71 | 030409008005 | 总等电位连接端子箱 | [项目特征] 1.名称：总等电位连接端子箱 2.规格：详设计及相关规范 | 台 | 1.000
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼-电气工程 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
72 | 030409008006 | 局部等电位连接端子箱 | [项目特征] 1.名称：局部等电位连接端子箱 2.规格：160*75*45 | 台 | 244.000
73 | 030414011002 | 接地网调试 | [项目特征] 1.名称：接地网调试 | 系统 | 1.000
分部小计
本页小计
合 计