## Page 1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：14#楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 030108003025 | 高效低噪混流式风机 | [项目特征] 1.名称：高效低噪混流式风机 2.型号：SDF-8F-4 3.规格：L=29520m³/hn=1450r/min H=775PaN=11KW 噪声≤85dB(A) f风机效率＞67％ 4.其他：带金属防虫网，网孔10*10 | 台 | 2.000 |  | 5426.16 | 10852.32
2 | 030108003026 | 高效低噪混流式风机 | [项目特征] 1.名称：高效低噪混流式风机 2.型号：SDF-8F-3 3.规格：L=33800m³/hn=1450r/min H=724PaN=11KW 噪声≤85dB(A) f风机效率＞67％ 4.其他：带金属防虫网，网孔10*10 | 台 | 2.000 |  | 6426.16 | 12852.32
3 | 030108003027 | 高温排烟风机 | [项目特征] 1.名称：高温排烟风机 2.型号：PYHL-14A-7A-5B 3.规格：L=18000M3/H N=960R/MIN H=622PAN=5.5KW | 台 | 1.000 |  | 4014.58 | 4014.58
4 | 030108003028 | 轴流风机（壁式排风机） | [项目特征] 1.名称：轴流风机（壁式排风机） 2.型号：SZF-D NO.2.5C 3.规格：L=1260M3/HN=1450R/MIN H=50PA N=0.06KW 风机带金属防虫网,网孔5*5 4.其他：带金属防虫网，网孔5*5 | 台 | 2.000 |  | 1087.57 | 2175.14
5 | 030702001017 | 钢板金属管道长边4000mm以下 | [项目特征] 1.名称：钢板金属管道 2.形状：矩形 3.规格：长边4000mm以下 4.板材厚度：详设计 5.接口形式：咬口连接 | m2 | 45.600 |  | 112.38 | 5124.53
本页小计 | [7 empty] | 35018.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：14#楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030702001018 | 钢板金属管道长边2000mm以下 | [项目特征] 1.名称：钢板金属管道 2.形状：矩形 3.规格：长边2000mm以下 4.板材厚度：详设计 5.接口形式：咬口连接 | m2 | 1996.720 |  | 110.96 | 221556.05
7 | 030702001019 | 钢板金属管道直径1000mm以内 | [项目特征] 1.名称：钢板金属管道 2.形状：圆形 3.规格：直径1000mm以内 4.板材厚度：详设计 5.接口形式：咬口连接 | m2 | 31.940 |  | 97.69 | 3120.22
8 | 030703001018 | 280°C防烟防火阀DN700 | [项目特征] 1.名称：280°C防烟防火阀 2.型号：DN700 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1.000 |  | 394.58 | 394.58
9 | 030703001019 | 常闭电动280℃排烟防火阀500*550 | [项目特征] 1.名称：常闭电动280℃排烟防火阀 2.型号：灾时15S开启相应防烟分区阀门及风机 电讯号(手动就地)开启,联锁风机启动 3.规格：500*550 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 26.000 |  | 369.58 | 9609.08
10 | 030703001020 | 70°C全自动防烟防火调节阀 | [项目特征] 1.名称：70°C全自动防烟防火调节阀 2.规格：详设计 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 6.000 |  | 269.58 | 1617.48
11 | 011304002010 | 自垂式百叶送风口(带阀)400*700 | [项目特征] 1.名称：自垂式百叶送风口(带阀) 2.风口规格：400*700 3.风量：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 54.000 |  | 152.85 | 8253.90
本页小计 | [7 empty] | 244551.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：14#楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011304002011 | 多叶送风口 1000*800 | [项目特征] 1.名称：多叶送风口 2.风口规格：1000*800 3.风量：常闭,电讯号(手动)开启 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 54.000 |  | 428.51 | 23139.54
13 | 011304002012 | 多叶送风口 550*1800 | [项目特征] 1.名称：多叶送风口 2.风口规格：550*1800 3.风量：常闭,电讯号(手动)开启 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 2.000 |  | 483.51 | 967.02
14 | 011304002013 | 单层百叶风口400*800 | [项目特征] 1.名称：单层百叶风口 2.风口规格：400*800 3.风量：单风口排烟量=3750M3/H 最大防烟分区面积=55M2 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 26.000 |  | 99.85 | 2596.10
15 | 030703011020 | 铝合金防雨百叶风口3300*1000带金属防虫网 | [项目特征] 1.名称：铝合金防雨百叶风口 2.规格：口3300*1000带金属防虫网 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1.000 |  | 866.27 | 866.27
16 | 030703011021 | 铝合金防雨百叶风口 400*400 | [项目特征] 1.名称：铝合金防雨百叶风口 2.规格：400*400 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 2.000 |  | 96.07 | 192.14
17 | 030703011022 | 铝合金防雨百叶风口DN700 | [项目特征] 1.名称：铝合金防雨百叶风口 2.规格：DN700 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1.000 |  | 173.07 | 173.07
18 | 030703019007 | 防火软接 | [项目特征] 1.名称：防火软接 | m2 | 5.600 |  | 331.79 | 1858.02
19 | 030703004037 | 余压阀400*350 | [项目特征] 1.名称：余压阀 2.规格：400*350 | 个 | 81.000 |  | 213.77 | 17315.37
本页小计 | [7 empty] | 47107.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：14#楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030307005007 | 设备支架制作安装 | [项目特征] 1.名称：设备支架制作安装 2.材质：详设计 | kg | 150.000 |  | 8.58 | 1287.00
21 | 031201003034 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别：详设计 2.油漆品种：防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道、调和漆两道 | kg | 3331.500 |  | 1.53 | 5097.20
22 | 030701003006 | 分体式空调 | [项目特征] 1.名称：分体式空调 2.型号：KFR-35GW/BpNFW+3 3.规格：1.5匹，制冷量（W）3500 制冷功率（W）1050 内机尺寸 837*296*205 外机尺寸 785*550*295 内机重量11kg 外机重量27kg 4.安装形式：壁挂式 | 台 | 2.000 |  | 2022.89 | 4045.78
23 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.名称：通风工程检测、调试 2.要求：详设计满足规范要求 | 系统 | 1.000 |  | 6334.48 | 6334.48
|  | 分部小计 | [5 empty] | 343442.19
本页小计 | [7 empty] | 16764.46
合 计 | [7 empty] | 343442.19