## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 11080114工程(消防） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
应急照明
1 | 030404017013 | 配电箱 1ATLE1 | 1.名称:配电箱 1ATLE1 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装方式:明装距地1.5m | 台 | 1
2 | 030404017014 | 配电箱 ZH-ALE1 | 1.名称:配电箱 ZH-ALE1 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.基础形式、材质、规格:满足规范及设计要求 5.安装方式:电井明挂，距地1.5m | 台 | 1
3 | 030412004001 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-多信息疏散方向指示 | 1.名称:多信息疏散方向指示 2.型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/D 3.安装形式:距地2.6米吊装 | 套 | 6
4 | 030412004002 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-单面疏散 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-单面疏散 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:底距地2.5m吊装 | 套 | 7
5 | 030412004003 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-安全 | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 1 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
出口 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:门框上方0.2m挂装
6 | 030412004004 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层指示 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层指示 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:底边距地2.4m挂装 | 套 | 4
7 | 030412004005 | 自带蓄电池A型消防应急照明灯具-吸顶式 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急照明灯具-吸顶式 2.型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/D 3.规格:平时不点亮,应急点亮时5W,500lm，T≥30min 4.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 29
8 | 030412004006 | 自带蓄电池A型消防应急照明灯具-壁挂式 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急照明灯具-壁挂式 2.型号:HZ-ZFJC-E5W-L | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 2 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
X/G 3.规格:平时不点亮,应急点亮时5W,400lm，T≥30min 4.安装形式:壁挂式安装
9 | 030411001017 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 254.37
10 | 030411001018 | 配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 83.67
11 | 030408001008 | 电力电缆 WDZN-YJY-5×4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5×4 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 280
12 | 030408006008 | 干包电力电缆头 5×4 | 1.名称:干包电力电缆头 2.型号:5×4 3.安装部位:综合考虑 | 个 | 4
13 | 030411004009 | 配线 WDZN-RYSP-2×2.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYSP-2×2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 267.65
14 | 030411004010 | 通信线 | 1.名称:通信线 | m | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 3 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
|  | WDZN-RYS-2X1.5 | 2.型号:WDZN-RYS-2X1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑
15 | 030411004011 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 160
16 | 030411004012 | 配线 WDZN-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 11.01
17 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 | 个 | 56
18 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 2
分部小计
火灾自动报警
19 | 030904008001 | 端子箱 | 1.名称:端子箱 2.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 1
20 | 030904008002 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 3
21 | 030904001001 | 感温火灾探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 4 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
3.其他:满足设计规范及甲方要求
22 | 030904001002 | 感烟火灾探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 65
23 | 030904001003 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 1.名称:剩余电流式电气火灾监控探测器 2.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 1
24 | 030402008001 | 剩余电流互感器 | 1.名称:剩余电流互感器 | 台 | 1
25 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:壁装,H+2.3m 3.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 11
26 | 030904007001 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 13
27 | 030904008003 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 | 个 | 6
28 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 | 个 | 10
29 | 030904003002 | 带电话插孔的手报按钮 | 1.名称:带电话插孔的手报按钮 | 个 | 6
30 | 030904003003 | 燃气报警按钮 | 1.名称:燃气报警按钮 | 个 | 3
31 | 030904009001 | 燃气报警控制器 | 1.名称:燃气报警控制器 | 台 | 1
32 | 030904009002 | 区域显示器 | 1.名称:区域显示器 | 个 | 6
33 | 030904007002 | 消防电话 | 1.名称:消防电话 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 5 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
34 | 030904008004 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足相关规范要求 | 台 | 1
35 | 030411001019 | 配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 662.24
36 | 030411001020 | 配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 196.55
37 | 030411001021 | 配管 SC32 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 320
38 | 030411001022 | 配管 SC40 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 26.88
39 | 030411001023 | 配管 SC50 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 | m | 67.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 6 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求
40 | 030411004013 | 信号二总线 ZN-RVS-2×1.5 | 1.名称:信号二总线 2.型号:ZN-RVS-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 430.45
41 | 030411004014 | DC24V电源二总线 ZN-BV-2.5 | 1.名称:DC24V电源二总线 2.型号:ZN-BV-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 393.1
42 | 030411004015 | 消防广播线 ZN-RVS-2×1.5 | 1.名称:消防广播线 2.型号:ZN-RVS-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 114.48
43 | 030411004016 | 消防电话二总线 ZN-RVVP-2×1.5 | 1.名称:消防电话二总线 2.型号:ZN-RVVP-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 133.25
44 | 030408001009 | 消防广播总线 WDZN-YJY-2x1.5 | 1.名称:消防广播总线 2.型号:WDZN-YJY-2x1.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 80
45 | 030408001010 | 电源总线 | 1.名称:电源总 | m | 100.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 7 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
|  | WDZN-YJY-2x4.0 | 线 2.型号:WDZN-YJY-2x4.0 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑
46 | 030408001011 | 报警总线 WDZN-YJY-6x1.5 | 1.名称:报警总线 2.型号:WDZN-YJY-6x1.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 402.44
47 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 | 系统 | 1
分部小计
消火栓灭火系统
48 | 030901001001 | 消火栓管道 内外壁热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m | 7.93
49 | 030901001002 | 消火栓管道 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟 | m | 15.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 8 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装
50 | 030901001003 | 消火栓管道 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 | m | 137.51
51 | 031003003001 | 橡胶软连接 DN32 | 1.类型:橡胶软连接 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与橡胶软接头连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 4
52 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 9 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
计及规范要求
53 | 031003001009 | 闸阀 DN32 | 1.类型:闸阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 4
54 | 031003001010 | 闸阀 DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 6
55 | 031003003002 | 蝶阀 DN65 | 1.名称:蝶阀 2.规格：DN65 3.型号：详设计 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 | 个 | 4
56 | 031003001011 | 止回阀 DN32 | 1.类型:止回阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 10 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
57 | 031003001012 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 1
58 | 031003001013 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足设计及规范要求 | 个 | 1
59 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.附件材质、规格:消火栓采用单阀单出口型消火栓，25m长衬胶水龙带、栓口直径为φ6mm5、水枪口径φ19mm | 套 | 9
60 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.安装方式:试验消火栓 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.附件材质、规格:消火栓采用单阀单出口型消火栓，25m长衬胶水龙带、栓口直径为φ6mm5、水枪口径φ19mm | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 11 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
61 | 031002003012 | 一般套管 DN65 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 1
62 | 031002003013 | 一般套管 DN100 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 17
63 | 030609005002 | 电伴热保温 | 1.名称:电伴热保温 2.规格:满足规范及设计要求 3.材质:满足规范及设计要求 | m | 135.62
64 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数:外刷樟丹两道，再刷两道红色调和漆 2.漆膜厚度:满足设计及规范要求 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 | m2 | 55.04
65 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:综合考虑 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.除锈、刷油:满足设计及规范要求 | kg | 1.9
66 | 030901013001 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 12 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
2.规格、型号:MF/ABC4 3.其他:每套配备灭火器2具，灭火器箱1具
67 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 1
分部小计
喷淋灭火系统
68 | 030901001004 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m | 211.91
69 | 030901001005 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m | 147.87
70 | 030901001006 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格: | m | 10.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 13 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求
71 | 030901001007 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m | 26.93
72 | 030901001008 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟 | m | 10.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 14 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
槽管件、卡箍等及相应安装
73 | 030901001009 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 | m | 59.3
74 | 030901001010 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 | m | 37.39
75 | 030901001011 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀 | m | 10.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 15 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装
76 | 031003003003 | 安全信号阀 DN80 | 1.类型:安全信号阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 1
77 | 031003003004 | 安全信号阀 DN100 | 1.类型:安全信号阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 2
78 | 030601004001 | 流量开关 DN100 | 1.名称:流量开关 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:DN100 | 台 | 2
79 | 031003001014 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 16 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
足设计及规范要求
80 | 030901008001 | 末端试水装置 DN25 | 1.规格:DN25 2.组装形式:满足设计及规范要求 3.备注:包括压力表、控制阀等附件安装 | 组 | 2
81 | 031003003005 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型:末端试水阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN25 | 个 | 1
82 | 030901006001 | 水流指示器 DN80 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN80 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 1
83 | 030901006002 | 水流指示器 DN100 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 2
84 | 031003001015 | 闸阀 DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 17 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
阀门连接的法兰安装包含在综合单价中
85 | 031003001016 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 1
86 | 030901003001 | 直立型玻璃球喷洒头 | 1.名称:直立型玻璃球喷洒头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:动作温度为68℃、K=80。 4.连接形式:满足设计及规范要求 | 个 | 131
87 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:稳压给水设备 2.型号、规格:XW（L）-I-1.5-20-ADL 3.水泵主要技术参数: ADL4-3 Q=1.5L/s H=20M N=0.55KW 4.附件名称、规格、数量:隔膜式气压罐型SQL800×0.6；消防增压泵2台；设备底座；连接管道及阀门配件等 5.减震装置形 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 18 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
式:满足设计及规范要求 6.基础底座:C30钢筋混凝土基础 7.安装方式:详见17S205-P13
88 | 031006015001 | 屋顶消防水箱 | 1.材质、类型:不锈钢消防水箱 2.型号、规格:5×2×2.5 3.有效容积:有效容积为18m³ 4.配套要求:水箱里面的配件选用按国标图集12S101-8 5.基础安装:参照12S101-11 | 台 | 1
89 | 031002003014 | 一般套管 DN25 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 1
90 | 031002003015 | 一般套管 DN32 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 27
91 | 031002003016 | 一般套管 DN80 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 8
92 | 031002003017 | 一般套管 DN100 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 19 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
4.填料材质:满足设计及要求
93 | 031002003018 | 一般套管 DN150 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 2
94 | 030609005003 | 电伴热保温 | 1.名称:电伴热保温 2.规格:满足规范及设计要求 3.材质:满足规范及设计要求 | m | 102.76
95 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数:外刷樟丹两道，再刷两道红色调和漆 2.漆膜厚度:满足设计及规范要求 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 | m2 | 55.04
96 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:综合考虑 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.除锈、刷油:满足设计及规范要求 | kg | 48.89
97 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 1
分部小计
措施项目
98 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 20 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 21 页 共 21 页 |  |  |  |  | 表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 一 | 安全文明施工费
1 | 031302001022 | 环境保护费 | 人工费 |  | 1.296
2 | 031302001023 | 文明施工费 | 人工费 |  | 2.112
3 | 031302001024 | 安全施工费 | 人工费 |  | 10.332
4 | 031302001025 | 临时设施费 | 人工费 |  | 8.184
5 | 031302001026 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 |  | 2.832
6 | 031302001027 | 建筑工人实名制费 | 人工费 |  | 0.564
7 | 031302001028 | 防疫抗疫费 | 人工费 |  | 2.988
| 二 | 其他总价措施项目
8 | 031302002004 | 夜间施工增加费 | 人工费 |  | 2.63
9 | 031302004004 | 二次搬运费 | 人工费 |  | 0.9
10 | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 |  | 0.14
11 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 |  | 3.49
12 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 |  | 0.75
13 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 |  | 0
14 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额
1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税
1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 16
1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 6
1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
应急照明
1 | 030404017019 | 配电箱 JX-ALE1 | 1.名称:配电箱 JX-ALE1 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.基础形式、材质、规格:满足规范及设计要求 5.安装方式:电井明挂，距地1.5m | 台 | 1
2 | 030904009003 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器 | 台 | 1
3 | 030412004007 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-单面双向 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-单面双向 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:底距地0.5m挂装 | 套 | 2
4 | 030412004008 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-单面疏散 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-单面疏散 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:底距地2.5m吊装 | 套 | 10
5 | 030412004009 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-安全 | 套 | 37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 1 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
出口 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:门框上方0.2m挂装
6 | 030412004010 | 自带蓄电池A型消防应急照明灯具-吸顶式 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急照明灯具-吸顶式 2.型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/D 3.规格:平时不点亮,应急点亮时5W,500lm，T≥30min 4.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 112
7 | 030412004011 | 自带蓄电池A型消防应急照明灯具-壁挂式 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急照明灯具-壁挂式 2.型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/G 3.规格:平时不点亮,应急点亮时5W,400lm，T≥30min 4.安装形式:壁挂式安装 | 套 | 1
8 | 030412004012 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-多信息复合标志 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-多信息复合标志 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 2 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:底距地2.5m吊装
9 | 030412004013 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-复合型疏散指示灯 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-自带蓄电池A型消防应急标志灯-复合型疏散指示灯 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.安装形式:距地2.6米吊装 | 套 | 2
10 | 030411001039 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 624.78
11 | 030411001040 | 配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 105
12 | 030411001041 | 配管 SC50 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 59.5
13 | 030411001042 | 配管 SC150 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC150 | m | 47.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 3 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
4.配置形式:埋地 5.接地要求:满足设计规范及要求
14 | 030411004024 | 配线 WDZN-RYSP-2×2.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYSP-2×2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 649.01
15 | 030411004025 | 通信线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.名称:通信线 2.型号:WDZN-RYS-2X1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 50
16 | 030411004026 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 100
17 | 030411004027 | 配线 WDZN-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 204.9
18 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 | 个 | 166
19 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 4 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
火灾自动报警
20 | 030904008005 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 3
21 | 030904001004 | 感温火灾探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 1
22 | 030904001005 | 感烟火灾探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 60
23 | 030904005002 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:壁装,H+2.3m 3.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 30
24 | 030904009004 | 区域显示器 | 1.名称:区域显示器 | 个 | 5
25 | 030904008006 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足相关规范要求 | 台 | 1
26 | 030904008007 | 接线端子箱 | 1.名称：接线端子箱 2.类别：JBF-11A1X 3.安装方式：底边距地2.0m | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 5 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
4.其他：满足相关规范要求
27 | 030904008008 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 | 个 | 6
28 | 030904007003 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 29
29 | 030904003004 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 | 个 | 12
30 | 030904003005 | 带电话插孔的手报按钮 | 1.名称:带电话插孔的手报按钮 | 个 | 8
31 | 030904009005 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 | 个 | 1
32 | 030904009006 | 消防应急广播控制器 | 1.名称:消防应急广播控制器 | 台 | 1
33 | 030904009007 | 消防联动控制器加手动控制盘 | 1.名称:消防联动控制器加手动控制盘 | 台 | 1
34 | 030904009008 | 火灾自动报警控制器 | 1.名称:火灾自动报警控制器 | 台 | 1
35 | 030904016001 | 消防电源监控主机 | 1.名称:消防电源监控主机 | 套 | 1
36 | 030904016002 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:消防电源监控主机 | 套 | 1
37 | 030904014001 | 消防电话总机 | 1.名称:消防电话总机 | 台 | 1
38 | 030411001043 | 配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 485.24
39 | 030411001044 | 配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 276.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 6 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
40 | 030411001045 | 配管 SC40 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 25.26
41 | 030411001046 | 配管 SC50 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 21.05
42 | 030411004028 | 信号二总线 ZN-RVS-2×1.5 | 1.名称:信号二总线 2.型号:ZN-RVS-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 430.46
43 | 030411004029 | DC24V电源二总线 ZN-BV-2.5 | 1.名称:DC24V电源二总线 2.型号:ZN-BV-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 540.02
44 | 030411004030 | 消防广播线 ZN-RVS-2×1.5 | 1.名称:消防广播线 2.型号:ZN-RVS-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 206.09
45 | 030411004031 | 消防电话二总线 ZN-RVVP-2×1.5 | 1.名称:消防电话二总线 2.型号:ZN-RVVP-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 118.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 7 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
46 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 | 系统 | 1
分部小计
消火栓灭火系统
47 | 030901001012 | 消火栓管道 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 | m | 25.37
48 | 030901001013 | 消火栓管道 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 | m | 161.55
49 | 031003001021 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN25 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 8 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
4.连接形式:满足设计及规范要求
50 | 031003003006 | 蝶阀 DN100 | 1.名称:蝶阀 2.规格：DN100 3.型号：详设计 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 | 个 | 8
51 | 031003003007 | 蝶阀 DN65 | 1.名称:蝶阀 2.规格：DN65 3.型号：详设计 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 | 个 | 4
52 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.附件材质、规格:消火栓采用单阀单出口型消火栓，25m长衬胶水龙带、栓口直径为φ6mm5、水枪口径φ19mm | 套 | 12
53 | 030901013002 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其他:每套配备灭火器2具，灭火器箱1具 | 套 | 12
54 | 031002003028 | 一般套管 DN100 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢 | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 9 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及要求
55 | 030609005005 | 电伴热保温 | 1.名称:电伴热保温 2.规格:满足规范及设计要求 3.材质:满足规范及设计要求 | m | 265.35
56 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数:外刷樟丹两道，再刷两道红色调和漆 2.漆膜厚度:满足设计及规范要求 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 | m2 | 59
57 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 1
分部小计
喷淋灭火系统
58 | 030901001014 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m | 366.78
59 | 030901001015 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格: | m | 207.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 10 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求
60 | 030901001016 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m | 38
61 | 030901001017 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设 | m | 50.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 11 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
计要求:满足设计及规范要求
62 | 030901001018 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 | m | 21.72
63 | 030901001019 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 | m | 75.28
64 | 030901001020 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀 | m | 41.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 12 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装
65 | 030901001021 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN125 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 | m | 7.18
66 | 030901001022 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 | m | 20.59
67 | 031003001022 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:满足设计及规范要求 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 13 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足设计及规范要求
68 | 031003003008 | 安全信号阀 DN100 | 1.类型:安全信号阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 1
69 | 031003003009 | 安全信号阀 DN125 | 1.类型:安全信号阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 2
70 | 030901008002 | 末端试水装置 DN25 | 1.规格:DN25 2.组装形式:满足设计及规范要求 3.备注:包括压力表、控制阀等附件安装 | 组 | 1
71 | 031003003010 | 末端试水阀 DN25 | 1.名称:末端试水阀 2.规格：DN25 3.型号：详设计 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计、施工、验 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 14 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
收规范及招标文件的要求
72 | 030901006003 | 水流指示器 DN100 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 1
73 | 030901006004 | 水流指示器 DN125 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN125 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 2
74 | 030901003002 | 直立型玻璃球喷洒头 | 1.名称:直立型玻璃球喷洒头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:动作温度为68℃、K=80。 4.连接形式:综合考虑 | 个 | 203
75 | 031002003029 | 一般套管 DN25 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 20
76 | 031002003030 | 一般套管 DN32 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 15 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
4.填料材质:满足设计及要求
77 | 031002003031 | 一般套管 DN40 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 7
78 | 031002003032 | 一般套管 DN50 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 1
79 | 031002003033 | 一般套管 DN65 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 7
80 | 031002003034 | 一般套管 DN100 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 1
81 | 031002003035 | 一般套管 DN125 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 1
82 | 031002003036 | 一般套管 DN150 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及要求 | 个 | 1
83 | 030609005006 | 电伴热保温 | 1.名称:电伴热保温 | m | 460.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 16 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
2.规格:满足规范及设计要求 3.材质:满足规范及设计要求
84 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数:外刷樟丹两道，再刷两道红色调和漆 2.漆膜厚度:满足设计及规范要求 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 | m2 | 128
85 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:综合考虑 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.除锈、刷油:满足设计及规范要求 | kg | 577.27
86 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 1
分部小计
措施项目
87 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 17 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 一 | 安全文明施工费
1 | 031302001050 | 环境保护费 | 人工费 |  | 1.296
2 | 031302001051 | 文明施工费 | 人工费 |  | 2.112
3 | 031302001052 | 安全施工费 | 人工费 |  | 10.332
4 | 031302001053 | 临时设施费 | 人工费 |  | 8.184
5 | 031302001054 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 |  | 2.832
6 | 031302001055 | 建筑工人实名制费 | 人工费 |  | 0.564
7 | 031302001056 | 防疫抗疫费 | 人工费 |  | 2.988
| 二 | 其他总价措施项目
8 | 031302002008 | 夜间施工增加费 | 人工费 |  | 2.63
9 | 031302004008 | 二次搬运费 | 人工费 |  | 0.9
10 | 031302006008 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 |  | 0.14
11 | 031302005008 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 |  | 3.49
12 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 |  | 0.75
13 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 |  | 0
14 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】_1
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额
1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税
1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 16
1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 6
1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
消防水工程
1 | 030901013003 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其他:每套配备灭火器2具，灭火器箱1具 | 套 | 2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  | 表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 一 | 安全文明施工费
1 | 031302001078 | 环境保护费 | 人工费 |  | 1.296
2 | 031302001079 | 文明施工费 | 人工费 |  | 2.112
3 | 031302001080 | 安全施工费 | 人工费 |  | 10.332
4 | 031302001081 | 临时设施费 | 人工费 |  | 8.184
5 | 031302001082 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 |  | 2.832
6 | 031302001083 | 建筑工人实名制费 | 人工费 |  | 0.564
7 | 031302001084 | 防疫抗疫费 | 人工费 |  | 2.988
| 二 | 其他总价措施项目
8 | 031302002012 | 夜间施工增加费 | 人工费 |  | 2.63
9 | 031302004012 | 二次搬运费 | 人工费 |  | 0.9
10 | 031302006012 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 |  | 0.14
11 | 031302005012 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 |  | 3.49
12 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 |  | 0.75
13 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 |  | 0
14 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】_2
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额
1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税
1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 16
1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 6
1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
火灾自动报警
1 | 030904008009 | 端子箱 | 1.名称:端子箱 2.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 1
2 | 030904008010 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 1
3 | 030904001006 | 感温火灾探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 2
4 | 030904001007 | 感烟火灾探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 2
5 | 030904005003 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:壁装,H+2.3m 3.其他:满足设计规范及甲方要求 | 个 | 1
6 | 030904007004 | 消防电话 | 1.名称:消防电话 | 个 | 1
7 | 030904008011 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 | 个 | 6
8 | 030411001058 | 配管 SC15 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 200
9 | 030411001059 | 配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 1 页 共 10 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求
10 | 030411001060 | 配管 SC32 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 | m | 128.4
11 | 030411004036 | 消防电源线 NH-BV-4 | 1.名称:消防电源线 2.型号:NH-BV-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 100
12 | 030411004037 | 消防电话线/液位显示线 NH-BV-1.5 | 1.名称:消防电话线/液位显示线 2.型号:NH-BV-1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 400
13 | 030408002006 | 直启线 ZRKYV-6x1.5 | 1.名称:直启线 2.型号:ZRKYV-6x1.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 100
14 | 030408002007 | 消防联动控制线 NH-KVV-16x1.5 | 1.名称:消防联动控制线 2.型号: NH-KVV-16x1.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 100
15 | 030408002008 | 消防二总线 NH-KVV-2x2.5 | 1.名称:消防二总线 2.型号:NH-KVV-2x2.5 | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 2 页 共 10 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑
16 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 | 系统 | 1
分部小计
消防水工程
17 | 030109001002 | 消火栓泵 | 1.名称:消火栓泵 2.型号:XBD4/15-80L-KQ 3.规格:Q=15L/s,H=40m,N=11KW 4.减振装置形式、数量:满足设计及规范要求 5.灌浆配合比:满足设计及规范要求 | 台 | 2
18 | 030109001003 | 自喷泵 | 1.名称:自喷泵 2.型号:XBD0.4/20-150-KQ 3.规格:Q=20L/s,H=40m,N=22KW 4.减振装置形式、数量:满足设计及规范要求 5.灌浆配合比:满足设计及规范要求 | 台 | 2
19 | 030901001023 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:泵房 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟 | m | 6.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 3 页 共 10 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求
20 | 030901001024 | 内外壁热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:泵房 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.刷油种类:满足设计及规范要求 | m | 37.69
21 | 030901001025 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:泵房 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 1.88
22 | 030901002001 | 内外壁热镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN200 3.连接形式:详设计 | m | 14.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 4 页 共 10 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
4.沟槽直接头(含胶圈)已综合考虑在报价中，不另计算 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、规范、使用功能等相关要求 6.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求
23 | 031003003015 | Y型过滤器 DN150 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 6
24 | 031003003016 | 安全信号阀 DN150 | 1.类型:安全信号阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 2
25 | 031003003017 | 可曲挠橡胶管接头 DN150 | 1.类型:可曲挠橡胶管接头 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范 | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 5 页 共 10 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中
26 | 030807003001 | 湿式报警阀 DN150 | 1.名称:湿式报警阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 1
27 | 031003003018 | 试水阀 DN65 | 1.类型:试水阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 4
28 | 031003003019 | 水锤消除器 DN150 | 1.类型:水锤消除器 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 4
29 | 031003003020 | 泄压阀 DN150 | 1.类型:泄压阀 2.材质:满足设计及规范要求 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 6 页 共 10 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中
30 | 030601002003 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 | 台 | 12
31 | 031003003021 | 闸阀 DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 18
32 | 031003003022 | 蝶阀 DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 3
33 | 030601004002 | 直读式流量计 DN65 | 1.名称:直读式流量计 2.型号:DN65 | 台 | 4
34 | 031003003023 | 止回阀 DN150 | 1.类型:止回阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 7 页 共 10 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中
35 | 030601005002 | 水位计 | 1.名称:水位计 2.型号:详设计 3.规格:详设计 | 台 | 1
36 | 031003003024 | 大小头 DN150 | 1.类型:大小头 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 8
37 | 030901013004 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其他:每套配备灭火器2具，灭火器箱1具 | 套 | 1
38 | 031002003040 | 柔性防水套管 DN50 | 1.类型：柔性防水套管 2.材质：详设计 3.规格：DN50 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 | 个 | 2
39 | 030817008003 | 柔性防水套管 DN100 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:管与套管之间的 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 8 页 共 10 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
间隙应用柔性防腐、防水材料密封
40 | 030817008004 | 柔性防水套管 DN150 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封 | 个 | 7
41 | 030817008005 | 柔性防水套管 DN200 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN200 4.填料材质:管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封 | 个 | 4
42 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数:外刷樟丹两道，再刷两道红色调和漆 2.漆膜厚度:满足设计及规范要求 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 | m2 | 10.15
43 | 031002001008 | 管道吊架 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:综合考虑 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.除锈、刷油:满足设计及规范要求 | kg | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 9 页 共 10 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
分部小计
措施项目
44 | 031301017014 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 10 页 共 10 页 |  |  |  |  | 表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】_3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 一 | 安全文明施工费
1 | 031302001099 | 环境保护费 | 人工费 |  | 1.296
2 | 031302001100 | 文明施工费 | 人工费 |  | 2.112
3 | 031302001101 | 安全施工费 | 人工费 |  | 10.332
4 | 031302001102 | 临时设施费 | 人工费 |  | 8.184
5 | 031302001103 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 |  | 2.832
6 | 031302001104 | 建筑工人实名制费 | 人工费 |  | 0.564
7 | 031302001105 | 防疫抗疫费 | 人工费 |  | 2.988
| 二 | 其他总价措施项目
8 | 031302002015 | 夜间施工增加费 | 人工费 |  | 2.63
9 | 031302004015 | 二次搬运费 | 人工费 |  | 0.9
10 | 031302006015 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 |  | 0.14
11 | 031302005015 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 |  | 3.49
12 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 |  | 0.75
13 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 |  | 0
14 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】_3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】_3
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额
1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税
1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 16
1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 6
1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
| C.10 | 室外消火栓给水
1 | 030901001026 | 消火栓管道 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 7.刷油种类:满足设计及规范要求 | m | 149.91
2 | 030901002002 | 消防取水井管道 钢管DN200 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:钢管DN200 3.连接形式:焊接连接 4.刷油种类:满足设计及规范要求 5.除锈种类:满足设计及规范要求 | m | 84.98
3 | 030901002003 | 消防取水井管道 钢管DN600 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:钢管DN600 3.连接形式:焊接连接 4.刷油种类:满足设计及规范要求 5.除锈种类:满足设计及规范要求 | m | 9.6
4 | 030817008013 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防 | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
|  | DN100 | 水套管 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN100 4.填料材质:刚性防水套管
5 | 031003001025 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 8
6 | 031003001026 | 闸阀 DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 | 个 | 8
7 | 030901012001 | 消防水泵接合器 DN100 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN100 | 套 | 2
分部小计
室外喷淋管道
8 | 030901001027 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设 | m | 13.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 7.刷油种类:外壁刷两道沥青
9 | 030901001028 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 7.刷油种类:满足设计及规范要求 | m | 108.67
10 | 030901012002 | 消防水泵接合器 DN150 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN150 | 套 | 2
分部小计
措施项目
11 | 031301017016 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  | 表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 一 | 安全文明施工费
1 | 031302001120 | 环境保护费 | 人工费 |  | 1.296
2 | 031302001121 | 文明施工费 | 人工费 |  | 2.112
3 | 031302001122 | 安全施工费 | 人工费 |  | 10.332
4 | 031302001123 | 临时设施费 | 人工费 |  | 8.184
5 | 031302001124 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 |  | 2.832
6 | 031302001125 | 建筑工人实名制费 | 人工费 |  | 0.564
7 | 031302001126 | 防疫抗疫费 | 人工费 |  | 2.988
| 二 | 其他总价措施项目
8 | 031302002018 | 夜间施工增加费 | 人工费 |  | 2.63
9 | 031302004018 | 二次搬运费 | 人工费 |  | 0.9
10 | 031302006018 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 |  | 0.14
11 | 031302005018 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 |  | 3.49
12 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 |  | 0.75
13 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 |  | 0
14 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额
1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税
1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 16
1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 6
1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-13