## 封-2
封-2 11080114工程(消防）专业分包
竞争性比选最高限价
招标限价(税前造价): （小写）: | 919813.0917
(大写): | 919813.0917
其中:安全文明施工费 (小写): |  | 51495.97
(大写): |  | 51495.97
编制人员：
审核人员：
组 长：
时间：2024年 月 日
Note on C10: 项目经理及项目预算员

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 |  | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 19#综合楼 |  | 336545.73 |  |  | 16711.13 | 12987.32
2 | 20#综合楼 |  | 397602.01 |  |  | 21802.26 | 16943.97
3 | 幼儿园门房 |  | 839.49 |  |  | 7.12 | 5.53
4 | 水泵房 |  | 199901.85 |  |  | 10705.04 | 8319.59
5 | 室外工程 |  | 67707.19 |  |  | 2270.42 | 1764.5
合计 |  |  | 1002596.27 |  |  | 51495.97 | 40020.91
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【19#综合楼】
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：19#综合楼 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 |  | 规费
1 | 消防工程 |  | 336545.73 |  | 16711.13 |  | 12987.32
合计 |  |  | 336545.73 |  | 16711.13 |  | 12987.32
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表—03

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【20#综合楼】
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：20#综合楼 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 |  | 规费
1 | 消防工程 |  | 397602.01 |  | 21802.26 |  | 16943.97
合计 |  |  | 397602.01 |  | 21802.26 |  | 16943.97
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表—03

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【幼儿园门房】
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：幼儿园门房 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 |  | 规费
1 | 消防工程 |  | 839.49 |  | 7.12 |  | 5.53
合计 |  |  | 839.49 |  | 7.12 |  | 5.53
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表—03

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【水泵房】
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 |  | 规费
1 | 消防工程 |  | 199901.85 |  | 10705.04 |  | 8319.59
合计 |  |  | 199901.85 |  | 10705.04 |  | 8319.59
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表—03

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【室外工程】
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：室外工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 |  | 规费
1 | 消防水工程 |  | 67707.19 |  | 2270.42 |  | 1764.5
合计 |  |  | 67707.19 |  | 2270.42 |  | 1764.5
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【消防工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 |  | 274389.56
1.1 | 应急照明 |  | 47382.17
1.2 | 火灾自动报警 |  | 104110.73
1.3 | 消火栓灭火系统 |  | 42910.04
1.4 | 喷淋灭火系统 |  | 76997.51
1.5 | 定额措施项目 |  | 2989.11
二 | 措施项目费（费率措施费） |  | 21380.67 |  | －
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
| 暂列金额 |  |  |  | －
| 专业工程暂估价 |  |  |  | －
| 计日工 |  |  |  | －
| 总承包服务费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  | 12987.32 |  | －
| 其中：社会保险费 |  | 9445.32 |  | －
| 其中：住房公积金 |  | 3542 |  | －
| 其中：环境保护税 |  |  |  | －
五 | 税金 |  | 27788.18 |  | －
招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  | 336,545.73 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
|  | 第 1 页 共 1 页 |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
应急照明
1 | 030404017013 | 配电箱 1ATLE1 | 1.名称:配电箱 1ATLE1 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装方式:明装距地1.5m |  | 台 | 1 | 11272.69 | 11272.69 |  |  | 230.19
2 | 030404017014 | 配电箱 ZH-ALE1 | 1.名称:配电箱 ZH-ALE1 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.基础形式、材质、规格:满足规范及设计要求 5.安装方式:电井明挂，距地1.5m |  | 台 | 1 | 9953.21 | 9953.21 |  |  | 230.19
3 | 030412004001 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-多信息疏散方向指示 | 1.名称:多信息疏散方向指示 2.型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/D 3.安装形式:距地2.6米吊装 |  | 套 | 6 | 192.01 | 1152.06 |  |  | 435.22
4 | 030412004002 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-单面疏散 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-单面疏散 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:底距地2.5m吊装 |  | 套 | 7 | 220.04 | 1540.28 |  |  | 567.71
5 | 030412004003 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-安全出口 |  | 套 | 5 | 192.01 | 960.05 |  |  | 362.68
本页小计 | [7 empty] | 24878.29 |  |  | 1825.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 1 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:门框上方0.2m挂装
6 | 030412004004 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层指示 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层指示 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:底边距地2.4m挂装 |  | 套 | 4 | 192.01 | 768.04 |  |  | 290.14
7 | 030412004005 | 自带蓄电池A型消防应急照明灯具-吸顶式 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急照明灯具-吸顶式 2.型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/D 3.规格:平时不点亮,应急点亮时5W,500lm，T≥30min 4.安装形式:吸顶式安装 |  | 套 | 29 | 58.35 | 1692.15 |  |  | 424.07
8 | 030412004006 | 自带蓄电池A型消防应急照明灯具-壁挂式 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急照明灯具-壁挂式 2.型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/G 3.规格:平时不 |  | 套 | 5 | 192.01 | 960.05 |  |  | 362.68
本页小计 | [7 empty] | 3420.24 |  |  | 1076.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 2 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
点亮,应急点亮时5W,400lm，T≥30min 4.安装形式:壁挂式安装
9 | 030411001017 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 254.37 | 11.59 | 2948.15 |  |  | 1028.47
10 | 030411001018 | 配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 83.67 | 19.43 | 1625.71 |  |  | 359.93
11 | 030408001008 | 电力电缆 WDZN-YJY-5×4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5×4 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 280 | 20.22 | 5661.6 |  |  | 835.8
12 | 030408006008 | 干包电力电缆头 5×4 | 1.名称:干包电力电缆头 2.型号:5×4 3.安装部位:综合考虑 |  | 个 | 4 | 188.85 | 755.4 |  |  | 172.48
13 | 030411004009 | 配线 WDZN-RYSP-2×2.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYSP-2×2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 267.65 | 6.9 | 1846.79 |  |  | 135.3
14 | 030411004010 | 通信线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.名称:通信线 2.型号:WDZN-RYS-2X1.5 |  | m | 80 | 11.99 | 959.2 |  |  | 319.66
本页小计 | [7 empty] | 13796.85 |  |  | 2851.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 3 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑
15 | 030411004011 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 160 | 10.6 | 1696 |  |  | 576.56
16 | 030411004012 | 配线 WDZN-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 11.01 | 12.39 | 136.41 |  |  | 45.08
17 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 56 | 20.57 | 1151.92 |  |  | 434.17
18 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 2 | 1151.23 | 2302.46 |  |  | 1097.2
|  | 分部小计 | [5 empty] | 47382.17 |  |  | 7907.53
火灾自动报警
19 | 030904008001 | 端子箱 | 1.名称:端子箱 2.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 1 | 877.57 | 877.57 |  |  | 21.06
20 | 030904008002 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 3 | 455.03 | 1365.09 |  |  | 262.77
21 | 030904001001 | 感温火灾探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 1 | 79.85 | 79.85 |  |  | 24.87
22 | 030904001002 | 感烟火灾探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式:吸 |  | 个 | 65 | 95.38 | 6199.7 |  |  | 1616.55
本页小计 | [7 empty] | 13809 |  |  | 4078.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 4 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
顶安装 3.其他:满足设计规范及甲方要求
23 | 030904001003 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 1.名称:剩余电流式电气火灾监控探测器 2.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 1 | 1722.94 | 1722.94 |  |  | 24.87
24 | 030402008001 | 剩余电流互感器 | 1.名称:剩余电流互感器 |  | 台 | 1 | 1685.52 | 1685.52 |  |  | 63.07
25 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:壁装,H+2.3m 3.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 11 | 145.68 | 1602.48 |  |  | 645.81
26 | 030904007001 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 13 | 82.91 | 1077.83 |  |  | 244.27
27 | 030904008003 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 |  | 个 | 6 | 212.81 | 1276.86 |  |  | 525.54
28 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |  | 个 | 10 | 148.56 | 1485.6 |  |  | 413.9
29 | 030904003002 | 带电话插孔的手报按钮 | 1.名称:带电话插孔的手报按钮 |  | 个 | 6 | 350.53 | 2103.18 |  |  | 248.34
30 | 030904003003 | 燃气报警按钮 | 1.名称:燃气报警按钮 |  | 个 | 3 | 350.53 | 1051.59 |  |  | 124.17
31 | 030904009001 | 燃气报警控制器 | 1.名称:燃气报警控制器 |  | 台 | 1 | 7825.84 | 7825.84 |  |  | 41.39
32 | 030904009002 | 区域显示器 | 1.名称:区域显示器 |  | 个 | 6 | 1368.35 | 8210.1 |  |  | 2808.3
33 | 030904007002 | 消防电话 | 1.名称:消防电话 |  | 个 | 1 | 268.68 | 268.68 |  |  | 10.56
34 | 030904008004 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3.安装部位及 |  | 台 | 1 | 521.86 | 521.86 |  |  | 19.06
本页小计 | [7 empty] | 28832.48 |  |  | 5169.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 5 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
方式：综合考虑 4.其他：满足相关规范要求
35 | 030411001019 | 配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 662.24 | 19.43 | 12867.32 |  |  | 2848.82
36 | 030411001020 | 配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 196.55 | 29.62 | 5821.81 |  |  | 1090.97
37 | 030411001021 | 配管 SC32 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 320 | 28.02 | 8966.4 |  |  | 1776.19
38 | 030411001022 | 配管 SC40 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 26.88 | 34.48 | 926.82 |  |  | 255.36
39 | 030411001023 | 配管 SC50 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 67.2 | 39.66 | 2665.15 |  |  | 638.39
40 | 030411004013 | 信号二总线 ZN-RVS-2×1.5 | 1.名称:信号二总线 2.型号: |  | m | 430.45 | 10.07 | 4334.63 |  |  | 1481.69
本页小计 | [7 empty] | 35582.13 |  |  | 8091.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 6 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
ZN-RVS-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑
41 | 030411004014 | DC24V电源二总线 ZN-BV-2.5 | 1.名称:DC24V电源二总线 2.型号:ZN-BV-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 393.1 | 9.14 | 3592.93 |  |  | 1223.09
42 | 030411004015 | 消防广播线 ZN-RVS-2×1.5 | 1.名称:消防广播线 2.型号:ZN-RVS-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 114.48 | 10.07 | 1152.81 |  |  | 394.06
43 | 030411004016 | 消防电话二总线 ZN-RVVP-2×1.5 | 1.名称:消防电话二总线 2.型号:ZN-RVVP-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 133.25 | 10.88 | 1449.76 |  |  | 383.24
44 | 030408001009 | 消防广播总线 WDZN-YJY-2x1.5 | 1.名称:消防广播总线 2.型号:WDZN-YJY-2x1.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 80 | 27.57 | 2205.6 |  |  | 798
45 | 030408001010 | 电源总线 WDZN-YJY-2x4.0 | 1.名称:电源总线 2.型号:WDZN-YJY-2x4.0 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 100.61 | 30.67 | 3085.71 |  |  | 1091.74
46 | 030408001011 | 报警总线 WDZN-YJY-6x1. | 1.名称:报警总线 |  | m | 402.44 | 31.81 | 12801.62 |  |  | 4497.63
本页小计 | [7 empty] | 24288.43 |  |  | 8387.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 7 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
|  | 5 | 2.型号:WDZN-YJY-6x1.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑
47 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 |  | 系统 | 1 | 6885.48 | 6885.48 |  |  | 3184.14
|  | 分部小计 | [5 empty] | 104110.73 |  |  | 26757.85
消火栓灭火系统
48 | 030901001001 | 消火栓管道 内外壁热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 7.93 | 112.7 | 893.71 |  |  | 310.68
49 | 030901001002 | 消火栓管道 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 |  | m | 15.73 | 181.89 | 2861.13 |  |  | 815.47
50 | 030901001003 | 消火栓管道 内 | 1.安装部位:室 |  | m | 137.51 | 96.5 | 13269.72 |  |  | 2493.33
本页小计 | [7 empty] | 23910.04 |  |  | 6803.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 8 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
|  | 外壁热镀锌钢管 DN100 | 内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装
51 | 031003003001 | 橡胶软连接 DN32 | 1.类型:橡胶软连接 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与橡胶软接头连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 4 | 306.32 | 1225.28 |  |  | 427.56
52 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 |  | 台 | 1 | 230.14 | 230.14 |  |  | 28.84
53 | 031003001009 | 闸阀 DN32 | 1.类型:闸阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 4 | 331.68 | 1326.72 |  |  | 425.6
54 | 031003001010 | 闸阀 DN100 | 1.类型:闸阀 |  | 个 | 6 | 291.56 | 1749.36 |  |  | 228.36
本页小计 | [7 empty] | 4531.5 |  |  | 1110.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 9 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中
55 | 031003003002 | 蝶阀 DN65 | 1.名称:蝶阀 2.规格：DN65 3.型号：详设计 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4 | 242.71 | 970.84 |  |  | 79.84
56 | 031003001011 | 止回阀 DN32 | 1.类型:止回阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 2 | 337.74 | 675.48 |  |  | 201.12
57 | 031003001012 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 1 | 318.61 | 318.61 |  |  | 38.06
58 | 031003001013 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:满足设 |  | 个 | 1 | 270.67 | 270.67 |  |  | 85.58
本页小计 | [7 empty] | 2235.6 |  |  | 404.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 10 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
计及规范要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足设计及规范要求
59 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.附件材质、规格:消火栓采用单阀单出口型消火栓，25m长衬胶水龙带、栓口直径为φ6mm5、水枪口径φ19mm |  | 套 | 9 | 575.5 | 5179.5 |  |  | 657.81
60 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.安装方式:试验消火栓 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.附件材质、规格:消火栓采用单阀单出口型消火栓，25m长衬胶水龙带、栓口直径为φ6mm5、水枪口径φ19mm |  | 套 | 1 | 1587.17 | 1587.17 |  |  | 73.09
61 | 031002003012 | 一般套管 DN65 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 1 | 74.61 | 74.61 |  |  | 16.8
62 | 031002003013 | 一般套管 DN100 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 17 | 114.12 | 1940.04 |  |  | 492.15
63 | 030609005002 | 电伴热保温 | 1.名称:电伴热保温 |  | m | 135.62 | 24.41 | 3310.48 |  |  | 1025.56
本页小计 | [7 empty] | 12091.8 |  |  | 2265.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 11 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
2.规格:满足规范及设计要求 3.材质:满足规范及设计要求
64 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数:外刷樟丹两道，再刷两道红色调和漆 2.漆膜厚度:满足设计及规范要求 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 |  | m2 | 55.04 | 21.58 | 1187.76 |  |  | 345.65
65 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:综合考虑 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.除锈、刷油:满足设计及规范要求 |  | kg | 1.9 | 18 | 34.2 |  |  | 10.35
66 | 030901013001 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其他:每套配备灭火器2具，灭火器箱1具 |  | 套 | 10 | 419.85 | 4198.5 |  |  | 125.7
67 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 1 | 1606.12 | 1606.12 |  |  | 747.27
|  | 分部小计 | [5 empty] | 42910.04 |  |  | 8628.82
喷淋灭火系统
68 | 030901001004 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 211.91 | 31.96 | 6772.64 |  |  | 2173.14
本页小计 | [7 empty] | 13799.22 |  |  | 3402.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 12 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求
69 | 030901001005 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 147.87 | 39.47 | 5836.43 |  |  | 1574.82
70 | 030901001006 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 10.74 | 139.5 | 1498.23 |  |  | 474.29
71 | 030901001007 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌 |  | m | 26.93 | 159.51 | 4295.6 |  |  | 1471.62
本页小计 | [7 empty] | 11630.26 |  |  | 3520.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 13 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求
72 | 030901001008 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 |  | m | 10.85 | 217.22 | 2356.84 |  |  | 696.55
73 | 030901001009 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 |  | m | 59.3 | 97.71 | 5794.2 |  |  | 947.44
74 | 030901001010 | 水喷淋管道 内 | 1.安装部位:室 |  | m | 37.39 | 96.5 | 3608.14 |  |  | 677.96
本页小计 | [7 empty] | 11759.18 |  |  | 2321.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 14 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
|  | 外壁热镀锌钢管 DN100 | 内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装
75 | 030901001011 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 |  | m | 10.88 | 138.09 | 1502.42 |  |  | 250.56
76 | 031003003003 | 安全信号阀 DN80 | 1.类型:安全信号阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 1 | 320.42 | 320.42 |  |  | 82.82
77 | 031003003004 | 安全信号阀 | 1.类型:安全信 |  | 个 | 2 | 1413.73 | 2827.46 |  |  | 644.04
本页小计 | [7 empty] | 4650.3 |  |  | 977.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 15 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
|  | DN100 | 号阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中
78 | 030601004001 | 流量开关 DN100 | 1.名称:流量开关 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:DN100 |  | 台 | 2 | 1523.91 | 3047.82 |  |  | 105.4
79 | 031003001014 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足设计及规范要求 |  | 个 | 1 | 270.67 | 270.67 |  |  | 85.58
80 | 030901008001 | 末端试水装置 DN25 | 1.规格:DN25 2.组装形式:满足设计及规范要求 3.备注:包括压力表、控制阀等附件安装 |  | 组 | 2 | 1214.86 | 2429.72 |  |  | 170.3
81 | 031003003005 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型:末端试水阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1 | 135.08 | 135.08 |  |  | 43.96
82 | 030901006001 | 水流指示器 DN80 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN80 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.法兰安装:与 |  | 个 | 1 | 973.14 | 973.14 |  |  | 81.73
本页小计 | [7 empty] | 6856.43 |  |  | 486.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 16 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
其连接的法兰安装包含在综合单价中
83 | 030901006002 | 水流指示器 DN100 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 2 | 1329.3 | 2658.6 |  |  | 176.48
84 | 031003001015 | 闸阀 DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 2 | 291.56 | 583.12 |  |  | 76.12
85 | 031003001016 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 1 | 318.61 | 318.61 |  |  | 38.06
86 | 030901003001 | 直立型玻璃球喷洒头 | 1.名称:直立型玻璃球喷洒头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:动作温度为68℃、K=80。 4.连接形式:满 |  | 个 | 131 | 26.62 | 3487.22 |  |  | 1166.42
本页小计 | [7 empty] | 7047.55 |  |  | 1457.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 17 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
足设计及规范要求
87 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:稳压给水设备 2.型号、规格:XW（L）-I-1.5-20-ADL 3.水泵主要技术参数: ADL4-3 Q=1.5L/s H=20M N=0.55KW 4.附件名称、规格、数量:隔膜式气压罐型SQL800×0.6；消防增压泵2台；设备底座；连接管道及阀门配件等 5.减震装置形式:满足设计及规范要求 6.基础底座:C30钢筋混凝土基础 7.安装方式:详见17S205-P13 |  | 套 | 1 | 5515.89 | 5515.89 |  |  | 707.5
88 | 031006015001 | 屋顶消防水箱 | 1.材质、类型:不锈钢消防水箱 2.型号、规格:5×2×2.5 3.有效容积:有效容积为18m³ 4.配套要求:水箱里面的配件选用按国标图集12S101-8 5.基础安装:参照12S101-11 |  | 台 | 1 | 13479.21 | 13479.21 |  |  | 512.31
89 | 031002003014 | 一般套管 DN25 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:满 |  | 个 | 1 | 35.97 | 35.97 |  |  | 8.94
本页小计 | [7 empty] | 19031.07 |  |  | 1228.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 18 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
足设计及要求
90 | 031002003015 | 一般套管 DN32 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 27 | 46.17 | 1246.59 |  |  | 312.66
91 | 031002003016 | 一般套管 DN80 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 8 | 92.25 | 738 |  |  | 176.8
92 | 031002003017 | 一般套管 DN100 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 6 | 114.12 | 684.72 |  |  | 173.7
93 | 031002003018 | 一般套管 DN150 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 2 | 199.25 | 398.5 |  |  | 124.92
94 | 030609005003 | 电伴热保温 | 1.名称:电伴热保温 2.规格:满足规范及设计要求 3.材质:满足规范及设计要求 |  | m | 102.76 | 24.41 | 2508.37 |  |  | 777.07
95 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数:外刷樟丹两道，再刷两道红色调和漆 2.漆膜厚度:满足设计及规范要求 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 |  | m2 | 55.04 | 21.58 | 1187.76 |  |  | 345.65
96 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:碳钢 |  | kg | 48.89 | 18 | 880.02 |  |  | 266.28
本页小计 | [7 empty] | 7643.96 |  |  | 2177.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 19 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
2.管架形式:综合考虑 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.除锈、刷油:满足设计及规范要求
97 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 1 | 1606.12 | 1606.12 |  |  | 747.27
|  | 分部小计 | [5 empty] | 76997.51 |  |  | 15090.39
措施项目
98 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 2989.11 | 2989.11 |  |  | 648.68
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2989.11 |  |  | 648.68
本页小计 | [7 empty] | 4595.23 |  |  | 1395.95
合 计 | [7 empty] | 274389.56 |  |  | 59033.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 20 页 共 20 页 |  |  |  |  | 表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 一 | 安全文明施工费
1 | 031302001022 | 环境保护费 | 人工费 |  | 1.296 | 765.07
2 | 031302001023 | 文明施工费 | 人工费 |  | 2.112 | 1246.78
3 | 031302001024 | 安全施工费 | 人工费 |  | 10.332 | 6099.32
4 | 031302001025 | 临时设施费 | 人工费 |  | 8.184 | 4831.28
5 | 031302001026 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 |  | 2.832 | 1671.82
6 | 031302001027 | 建筑工人实名制费 | 人工费 |  | 0.564 | 332.95
7 | 031302001028 | 防疫抗疫费 | 人工费 |  | 2.988 | 1763.91
| 二 | 其他总价措施项目
8 | 031302002004 | 夜间施工增加费 | 人工费 |  | 2.63 | 1552.58
9 | 031302004004 | 二次搬运费 | 人工费 |  | 0.9 | 531.3
10 | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 |  | 0.14 | 82.65
11 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 |  | 3.49 | 2060.26
12 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 |  | 0.75 | 442.75
13 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 |  | 0
14 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 21380.67
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合计 |  |  | 0
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额
1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税 |  | 12987.32 |  |  |  | 12987.32
1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 59033.27 |  | 16 |  | 9445.32
1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 59033.27 |  | 6 |  | 3542
1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  | 308757.55 |  | 9 |  | 27788.18
合 计 | [7 empty] | 40775.5
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【消防工程】_1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 |  | 319934.13
1.1 | 应急照明 |  | 65219.5
1.2 | 火灾自动报警 |  | 104149.18
1.3 | 消火栓灭火系统 |  | 47320.29
1.4 | 喷淋灭火系统 |  | 99326.9
1.5 | 定额措施项目 |  | 3918.26
二 | 措施项目费（费率措施费） |  | 27894.39 |  | －
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
| 暂列金额 |  |  |  | －
| 专业工程暂估价 |  |  |  | －
| 计日工 |  |  |  | －
| 总承包服务费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  | 16943.97 |  | －
| 其中：社会保险费 |  | 12322.89 |  | －
| 其中：住房公积金 |  | 4621.08 |  | －
| 其中：环境保护税 |  |  |  | －
五 | 税金 |  | 32829.52 |  | －
招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  | 397,602.01 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
|  | 第 1 页 共 1 页 |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
应急照明
1 | 030404017019 | 配电箱 JX-ALE1 | 1.名称:配电箱 JX-ALE1 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.基础形式、材质、规格:满足规范及设计要求 5.安装方式:电井明挂，距地1.5m |  | 台 | 1 | 9907.92 | 9907.92 |  |  | 114.12
2 | 030904009003 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器 |  | 台 | 1 | 5351.28 | 5351.28 |  |  | 114.34
3 | 030412004007 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-单面双向 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-单面双向 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:底距地0.5m挂装 |  | 套 | 2 | 191.91 | 383.82 |  |  | 145.07
4 | 030412004008 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-单面疏散 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-单面疏散 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:底距地2.5m吊装 |  | 套 | 10 | 220.04 | 2200.4 |  |  | 811.02
5 | 030412004009 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-安全出口 |  | 套 | 37 | 192.01 | 7104.37 |  |  | 2683.83
本页小计 | [7 empty] | 24947.79 |  |  | 3868.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 1 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:门框上方0.2m挂装
6 | 030412004010 | 自带蓄电池A型消防应急照明灯具-吸顶式 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急照明灯具-吸顶式 2.型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/D 3.规格:平时不点亮,应急点亮时5W,500lm，T≥30min 4.安装形式:吸顶式安装 |  | 套 | 112 | 58.35 | 6535.2 |  |  | 1637.78
7 | 030412004011 | 自带蓄电池A型消防应急照明灯具-壁挂式 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急照明灯具-壁挂式 2.型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/G 3.规格:平时不点亮,应急点亮时5W,400lm，T≥30min 4.安装形式:壁挂式安装 |  | 套 | 1 | 192.01 | 192.01 |  |  | 72.54
8 | 030412004012 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-多信息复合标志 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-多信息复合标志 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.规格:不锈钢面板,金属后盖 |  | 套 | 2 | 219.93 | 439.86 |  |  | 162.23
本页小计 | [7 empty] | 7167.07 |  |  | 1872.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 2 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
板,厚度不大于10mm，T≥30min 4.安装形式:底距地2.5m吊装
9 | 030412004013 | 自带蓄电池A型消防应急标志灯-复合型疏散指示灯 | 1.名称:自带蓄电池A型消防应急标志灯-自带蓄电池A型消防应急标志灯-复合型疏散指示灯 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E 3.安装形式:距地2.6米吊装 |  | 套 | 2 | 219.93 | 439.86 |  |  | 162.23
10 | 030411001039 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 624.78 | 11.59 | 7241.2 |  |  | 2526.11
11 | 030411001040 | 配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 105 | 19.43 | 2040.15 |  |  | 451.69
12 | 030411001041 | 配管 SC50 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 59.5 | 39.66 | 2359.77 |  |  | 565.24
13 | 030411001042 | 配管 SC150 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地 5.接地要求:满 |  | m | 47.6 | 139.29 | 6630.2 |  |  | 1209.83
本页小计 | [7 empty] | 18711.18 |  |  | 4915.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 3 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
足设计规范及要求
14 | 030411004024 | 配线 WDZN-RYSP-2×2.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYSP-2×2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 649.01 | 6.9 | 4478.17 |  |  | 328.07
15 | 030411004025 | 通信线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.名称:通信线 2.型号:WDZN-RYS-2X1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 50 | 11.99 | 599.5 |  |  | 199.79
16 | 030411004026 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 100 | 10.6 | 1060 |  |  | 360.35
17 | 030411004027 | 配线 WDZN-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 204.9 | 12.39 | 2538.71 |  |  | 838.88
18 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 166 | 20.57 | 3414.62 |  |  | 1287
19 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 2 | 1151.23 | 2302.46 |  |  | 1097.2
|  | 分部小计 | [5 empty] | 65219.5 |  |  | 14767.32
火灾自动报警
20 | 030904008005 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他:满足设 |  | 个 | 3 | 455.03 | 1365.09 |  |  | 262.77
本页小计 | [7 empty] | 15758.55 |  |  | 4374.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 4 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
计规范及甲方要求
21 | 030904001004 | 感温火灾探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 1 | 79.85 | 79.85 |  |  | 24.87
22 | 030904001005 | 感烟火灾探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 60 | 95.38 | 5722.8 |  |  | 1492.2
23 | 030904005002 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:壁装,H+2.3m 3.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 30 | 145.68 | 4370.4 |  |  | 1761.3
24 | 030904009004 | 区域显示器 | 1.名称:区域显示器 |  | 个 | 5 | 1368.35 | 6841.75 |  |  | 2340.25
25 | 030904008006 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足相关规范要求 |  | 台 | 1 | 521.86 | 521.86 |  |  | 19.06
26 | 030904008007 | 接线端子箱 | 1.名称：接线端子箱 2.类别：JBF-11A1X 3.安装方式：底边距地2.0m 4.其他：满足相关规范要求 |  | 个 | 1 | 295.91 | 295.91 |  |  | 21.06
27 | 030904008008 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 |  | 个 | 6 | 212.81 | 1276.86 |  |  | 525.54
本页小计 | [7 empty] | 19109.43 |  |  | 6184.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 5 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
28 | 030904007003 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 29 | 82.91 | 2404.39 |  |  | 544.91
29 | 030904003004 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |  | 个 | 12 | 148.56 | 1782.72 |  |  | 496.68
30 | 030904003005 | 带电话插孔的手报按钮 | 1.名称:带电话插孔的手报按钮 |  | 个 | 8 | 350.53 | 2804.24 |  |  | 331.12
31 | 030904009005 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 |  | 个 | 1 | 5379.3 | 5379.3 |  |  | 748.14
32 | 030904009006 | 消防应急广播控制器 | 1.名称:消防应急广播控制器 |  | 台 | 1 | 4630.55 | 4630.55 |  |  | 1071.16
33 | 030904009007 | 消防联动控制器加手动控制盘 | 1.名称:消防联动控制器加手动控制盘 |  | 台 | 1 | 2962.93 | 2962.93 |  |  | 668.64
34 | 030904009008 | 火灾自动报警控制器 | 1.名称:火灾自动报警控制器 |  | 台 | 1 | 6393.02 | 6393.02 |  |  | 114.34
35 | 030904016001 | 消防电源监控主机 | 1.名称:消防电源监控主机 |  | 套 | 1 | 2708.85 | 2708.85 |  |  | 1010.52
36 | 030904016002 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:消防电源监控主机 |  | 套 | 1 | 3211.43 | 3211.43 |  |  | 1010.52
37 | 030904014001 | 消防电话总机 | 1.名称:消防电话总机 |  | 台 | 1 | 12539.25 | 12539.25 |  |  | 730.82
38 | 030411001043 | 配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 485.24 | 19.43 | 9428.21 |  |  | 2087.41
39 | 030411001044 | 配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 276.88 | 29.62 | 8201.19 |  |  | 1536.85
40 | 030411001045 | 配管 SC40 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满 |  | m | 25.26 | 34.48 | 870.96 |  |  | 239.97
本页小计 | [7 empty] | 63317.04 |  |  | 10591.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 6 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
足设计规范及要求
41 | 030411001046 | 配管 SC50 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 21.05 | 39.66 | 834.84 |  |  | 199.97
42 | 030411004028 | 信号二总线 ZN-RVS-2×1.5 | 1.名称:信号二总线 2.型号:ZN-RVS-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 430.46 | 10.07 | 4334.73 |  |  | 1481.73
43 | 030411004029 | DC24V电源二总线 ZN-BV-2.5 | 1.名称:DC24V电源二总线 2.型号:ZN-BV-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 540.02 | 9.14 | 4935.78 |  |  | 1680.22
44 | 030411004030 | 消防广播线 ZN-RVS-2×1.5 | 1.名称:消防广播线 2.型号:ZN-RVS-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 206.09 | 10.07 | 2075.33 |  |  | 709.4
45 | 030411004031 | 消防电话二总线 ZN-RVVP-2×1.5 | 1.名称:消防电话二总线 2.型号:ZN-RVVP-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 118.7 | 10.88 | 1291.46 |  |  | 341.39
46 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 |  | 系统 | 1 | 6885.48 | 6885.48 |  |  | 3184.14
|  | 分部小计 | [5 empty] | 104149.18 |  |  | 24634.98
消火栓灭火系统
本页小计 | [7 empty] | 20357.62 |  |  | 7596.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 7 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
47 | 030901001012 | 消火栓管道 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 |  | m | 25.37 | 181.89 | 4614.55 |  |  | 1315.23
48 | 030901001013 | 消火栓管道 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 |  | m | 161.55 | 96.5 | 15589.58 |  |  | 2929.22
49 | 031003001021 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足设计及规范要求 |  | 个 | 1 | 270.67 | 270.67 |  |  | 85.58
50 | 031003003006 | 蝶阀 DN100 | 1.名称:蝶阀 2.规格：DN100 3.型号：详设计 |  | 个 | 8 | 400.56 | 3204.48 |  |  | 421.6
本页小计 | [7 empty] | 23679.28 |  |  | 4751.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 8 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求
51 | 031003003007 | 蝶阀 DN65 | 1.名称:蝶阀 2.规格：DN65 3.型号：详设计 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4 | 242.71 | 970.84 |  |  | 79.84
52 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.附件材质、规格:消火栓采用单阀单出口型消火栓，25m长衬胶水龙带、栓口直径为φ6mm5、水枪口径φ19mm |  | 套 | 12 | 575.5 | 6906 |  |  | 877.08
53 | 030901013002 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其他:每套配备灭火器2具，灭火器箱1具 |  | 套 | 12 | 419.85 | 5038.2 |  |  | 150.84
54 | 031002003028 | 一般套管 DN100 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 12 | 114.12 | 1369.44 |  |  | 347.4
55 | 030609005005 | 电伴热保温 | 1.名称:电伴热保温 2.规格:满足规 |  | m | 265.35 | 24.41 | 6477.19 |  |  | 2006.58
本页小计 | [7 empty] | 20761.67 |  |  | 3461.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 9 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
范及设计要求 3.材质:满足规范及设计要求
56 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数:外刷樟丹两道，再刷两道红色调和漆 2.漆膜厚度:满足设计及规范要求 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 |  | m2 | 59 | 21.58 | 1273.22 |  |  | 370.52
57 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 1 | 1606.12 | 1606.12 |  |  | 747.27
|  | 分部小计 | [5 empty] | 47320.29 |  |  | 9331.16
喷淋灭火系统
58 | 030901001014 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 366.78 | 31.96 | 11722.29 |  |  | 3761.33
59 | 030901001015 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及 |  | m | 207.21 | 39.47 | 8178.58 |  |  | 2206.79
本页小计 | [7 empty] | 22780.21 |  |  | 7085.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 10 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求
60 | 030901001016 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 38 | 139.5 | 5301 |  |  | 1678.12
61 | 030901001017 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 50.68 | 159.51 | 8083.97 |  |  | 2769.46
62 | 030901001018 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设 |  | m | 21.72 | 217.22 | 4718.02 |  |  | 1394.38
本页小计 | [7 empty] | 18102.99 |  |  | 5841.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 11 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装
63 | 030901001019 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 |  | m | 75.28 | 97.71 | 7355.61 |  |  | 1202.75
64 | 030901001020 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 |  | m | 41.62 | 96.49 | 4015.91 |  |  | 754.65
65 | 030901001021 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN125 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌 |  | m | 7.18 | 336.43 | 2415.57 |  |  | 899.23
本页小计 | [7 empty] | 13787.09 |  |  | 2856.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 12 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装
66 | 030901001022 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 |  | m | 20.59 | 138.09 | 2843.27 |  |  | 474.17
67 | 031003001022 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足设计及规范要求 |  | 个 | 1 | 270.67 | 270.67 |  |  | 85.58
68 | 031003003008 | 安全信号阀 DN100 | 1.类型:安全信号阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范 |  | 个 | 1 | 1413.73 | 1413.73 |  |  | 322.02
本页小计 | [7 empty] | 4527.67 |  |  | 881.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 13 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中
69 | 031003003009 | 安全信号阀 DN125 | 1.类型:安全信号阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 2 | 1306.7 | 2613.4 |  |  | 662.34
70 | 030901008002 | 末端试水装置 DN25 | 1.规格:DN25 2.组装形式:满足设计及规范要求 3.备注:包括压力表、控制阀等附件安装 |  | 组 | 1 | 1214.86 | 1214.86 |  |  | 85.15
71 | 031003003010 | 末端试水阀 DN25 | 1.名称:末端试水阀 2.规格：DN25 3.型号：详设计 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2 | 135.08 | 270.16 |  |  | 87.92
72 | 030901006003 | 水流指示器 DN100 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 1 | 1329.3 | 1329.3 |  |  | 88.24
本页小计 | [7 empty] | 5427.72 |  |  | 923.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 14 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
73 | 030901006004 | 水流指示器 DN125 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN125 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 2 | 1653.22 | 3306.44 |  |  | 248.74
74 | 030901003002 | 直立型玻璃球喷洒头 | 1.名称:直立型玻璃球喷洒头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:动作温度为68℃、K=80。 4.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 203 | 26.62 | 5403.86 |  |  | 1807.51
75 | 031002003029 | 一般套管 DN25 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 20 | 35.97 | 719.4 |  |  | 178.8
76 | 031002003030 | 一般套管 DN32 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 15 | 46.17 | 692.55 |  |  | 173.7
77 | 031002003031 | 一般套管 DN40 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 7 | 55.04 | 385.28 |  |  | 97.02
78 | 031002003032 | 一般套管 DN50 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:满 |  | 个 | 1 | 61.98 | 61.98 |  |  | 18.97
本页小计 | [7 empty] | 10569.51 |  |  | 2524.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 15 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
足设计及要求
79 | 031002003033 | 一般套管 DN65 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 7 | 74.61 | 522.27 |  |  | 117.6
80 | 031002003034 | 一般套管 DN100 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 1 | 114.12 | 114.12 |  |  | 28.95
81 | 031002003035 | 一般套管 DN125 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 1 | 173.68 | 173.68 |  |  | 50.34
82 | 031002003036 | 一般套管 DN150 | 1.名称、类型:一般套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及要求 |  | 个 | 1 | 199.25 | 199.25 |  |  | 62.46
83 | 030609005006 | 电伴热保温 | 1.名称:电伴热保温 2.规格:满足规范及设计要求 3.材质:满足规范及设计要求 |  | m | 460.57 | 24.41 | 11242.51 |  |  | 3482.83
84 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数:外刷樟丹两道，再刷两道红色调和漆 2.漆膜厚度:满足设计及规范要求 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 |  | m2 | 128 | 21.58 | 2762.24 |  |  | 803.84
85 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:碳钢 |  | kg | 577.27 | 18 | 10390.86 |  |  | 3144.1
本页小计 | [7 empty] | 25404.93 |  |  | 7690.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 16 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
2.管架形式:综合考虑 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.除锈、刷油:满足设计及规范要求
86 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 1 | 1606.12 | 1606.12 |  |  | 747.27
|  | 分部小计 | [5 empty] | 99326.9 |  |  | 27434.26
措施项目
87 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 3918.26 | 3918.26 |  |  | 850.32
|  | 分部小计 | [5 empty] | 3918.26 |  |  | 850.32
本页小计 | [7 empty] | 5524.38 |  |  | 1597.59
合 计 | [7 empty] | 319934.13 |  |  | 77018.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 17 页 共 17 页 |  |  |  |  | 表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 一 | 安全文明施工费
1 | 031302001050 | 环境保护费 | 人工费 |  | 1.296 | 998.15
2 | 031302001051 | 文明施工费 | 人工费 |  | 2.112 | 1626.62
3 | 031302001052 | 安全施工费 | 人工费 |  | 10.332 | 7957.5
4 | 031302001053 | 临时设施费 | 人工费 |  | 8.184 | 6303.16
5 | 031302001054 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 |  | 2.832 | 2181.15
6 | 031302001055 | 建筑工人实名制费 | 人工费 |  | 0.564 | 434.38
7 | 031302001056 | 防疫抗疫费 | 人工费 |  | 2.988 | 2301.3
| 二 | 其他总价措施项目
8 | 031302002008 | 夜间施工增加费 | 人工费 |  | 2.63 | 2025.57
9 | 031302004008 | 二次搬运费 | 人工费 |  | 0.9 | 693.16
10 | 031302006008 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 |  | 0.14 | 107.83
11 | 031302005008 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 |  | 3.49 | 2687.93
12 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 |  | 0.75 | 577.64
13 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 |  | 0
14 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 27894.39
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合计 |  |  | 0
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】_1
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额
1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税 |  | 16943.97 |  |  |  | 16943.97
1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 77018.04 |  | 16 |  | 12322.89
1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 77018.04 |  | 6 |  | 4621.08
1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  | 364772.49 |  | 9 |  | 32829.52
合 计 | [7 empty] | 49773.49
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【消防工程】_2
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 |  | 755.52
1.1 | 消防水工程 |  | 755.52
1.2 | 定额措施项目
二 | 措施项目费（费率措施费） |  | 9.12 |  | －
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
| 暂列金额 |  |  |  | －
| 专业工程暂估价 |  |  |  | －
| 计日工 |  |  |  | －
| 总承包服务费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  | 5.53 |  | －
| 其中：社会保险费 |  | 4.02 |  | －
| 其中：住房公积金 |  | 1.51 |  | －
| 其中：环境保护税 |  |  |  | －
五 | 税金 |  | 69.32 |  | －
招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  | 839.49 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
|  | 第 1 页 共 1 页 |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
消防水工程
1 | 030901013003 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其他:每套配备灭火器2具，灭火器箱1具 |  | 套 | 2 | 377.76 | 755.52 |  |  | 25.14
|  | 分部小计 | [5 empty] | 755.52 |  |  | 25.14
措施项目
分部小计
本页小计 | [7 empty] | 755.52 |  |  | 25.14
合 计 | [7 empty] | 755.52 |  |  | 25.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  | 表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 一 | 安全文明施工费
1 | 031302001078 | 环境保护费 | 人工费 |  | 1.296 | 0.33
2 | 031302001079 | 文明施工费 | 人工费 |  | 2.112 | 0.53
3 | 031302001080 | 安全施工费 | 人工费 |  | 10.332 | 2.6
4 | 031302001081 | 临时设施费 | 人工费 |  | 8.184 | 2.06
5 | 031302001082 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 |  | 2.832 | 0.71
6 | 031302001083 | 建筑工人实名制费 | 人工费 |  | 0.564 | 0.14
7 | 031302001084 | 防疫抗疫费 | 人工费 |  | 2.988 | 0.75
| 二 | 其他总价措施项目
8 | 031302002012 | 夜间施工增加费 | 人工费 |  | 2.63 | 0.66
9 | 031302004012 | 二次搬运费 | 人工费 |  | 0.9 | 0.23
10 | 031302006012 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 |  | 0.14 | 0.04
11 | 031302005012 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 |  | 3.49 | 0.88
12 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 |  | 0.75 | 0.19
13 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 |  | 0
14 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 9.12
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合计 |  |  | 0
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】_2
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额
1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税 |  | 5.53 |  |  |  | 5.53
1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 25.14 |  | 16 |  | 4.02
1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 25.14 |  | 6 |  | 1.51
1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  | 770.17 |  | 9 |  | 69.32
合 计 | [7 empty] | 74.85
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【消防工程】_3
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 |  | 161380.29
1.1 | 火灾自动报警 |  | 35478.03
1.2 | 消防水工程 |  | 123782.23
1.3 | 定额措施项目 |  | 2120.03
二 | 措施项目费（费率措施费） |  | 13696.31 |  | －
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
| 暂列金额 |  |  |  | －
| 专业工程暂估价 |  |  |  | －
| 计日工 |  |  |  | －
| 总承包服务费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  | 8319.59 |  | －
| 其中：社会保险费 |  | 6050.61 |  | －
| 其中：住房公积金 |  | 2268.98 |  | －
| 其中：环境保护税 |  |  |  | －
五 | 税金 |  | 16505.66 |  | －
招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  | 199,901.85 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
|  | 第 1 页 共 1 页 |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
火灾自动报警
1 | 030904008009 | 端子箱 | 1.名称:端子箱 2.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 1 | 877.57 | 877.57 |  |  | 21.06
2 | 030904008010 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 1 | 455.03 | 455.03 |  |  | 87.59
3 | 030904001006 | 感温火灾探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 2 | 79.85 | 159.7 |  |  | 49.74
4 | 030904001007 | 感烟火灾探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 2 | 95.38 | 190.76 |  |  | 49.74
5 | 030904005003 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:壁装,H+2.3m 3.其他:满足设计规范及甲方要求 |  | 个 | 1 | 145.68 | 145.68 |  |  | 58.71
6 | 030904007004 | 消防电话 | 1.名称:消防电话 |  | 个 | 1 | 268.68 | 268.68 |  |  | 10.56
7 | 030904008011 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 |  | 个 | 6 | 212.81 | 1276.86 |  |  | 525.54
8 | 030411001058 | 配管 SC15 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 200 | 21 | 4200 |  |  | 860.36
9 | 030411001059 | 配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综 |  | m | 100 | 29.62 | 2962 |  |  | 555.06
本页小计 | [7 empty] | 10536.28 |  |  | 2218.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 1 页 共 9 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求
10 | 030411001060 | 配管 SC32 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计规范及要求 |  | m | 128.4 | 28.02 | 3597.77 |  |  | 712.7
11 | 030411004036 | 消防电源线 NH-BV-4 | 1.名称:消防电源线 2.型号:NH-BV-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 100 | 10.86 | 1086 |  |  | 354.54
12 | 030411004037 | 消防电话线/液位显示线 NH-BV-1.5 | 1.名称:消防电话线/液位显示线 2.型号:NH-BV-1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 |  | m | 400 | 6.51 | 2604 |  |  | 848.72
13 | 030408002006 | 直启线 ZRKYV-6x1.5 | 1.名称:直启线 2.型号:ZRKYV-6x1.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 100 | 35.11 | 3511 |  |  | 1329.27
14 | 030408002007 | 消防联动控制线 NH-KVV-16x1.5 | 1.名称:消防联动控制线 2.型号: NH-KVV-16x1.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 100 | 58.7 | 5870 |  |  | 2100.78
15 | 030408002008 | 消防二总线 NH-KVV-2x2.5 | 1.名称:消防二总线 2.型号:NH-KVV-2x2.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、 |  | m | 50 | 27.75 | 1387.5 |  |  | 550.07
本页小计 | [7 empty] | 18056.27 |  |  | 5896.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 2 页 共 9 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
部位:综合考虑
16 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 |  | 系统 | 1 | 6885.48 | 6885.48 |  |  | 3184.14
|  | 分部小计 | [5 empty] | 35478.03 |  |  | 11298.58
消防水工程
17 | 030109001002 | 消火栓泵 | 1.名称:消火栓泵 2.型号:XBD4/15-80L-KQ 3.规格:Q=15L/s,H=40m,N=11KW 4.减振装置形式、数量:满足设计及规范要求 5.灌浆配合比:满足设计及规范要求 |  | 台 | 2 | 4073.3 | 8146.6 |  |  | 520.4
18 | 030109001003 | 自喷泵 | 1.名称:自喷泵 2.型号:XBD0.4/20-150-KQ 3.规格:Q=20L/s,H=40m,N=22KW 4.减振装置形式、数量:满足设计及规范要求 5.灌浆配合比:满足设计及规范要求 |  | 台 | 2 | 5036.99 | 10073.98 |  |  | 520.4
19 | 030901001023 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:泵房 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设 |  | m | 6.45 | 196.1 | 1264.85 |  |  | 488.37
本页小计 | [7 empty] | 26370.91 |  |  | 4713.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 3 页 共 9 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求
20 | 030901001024 | 内外壁热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:泵房 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.刷油种类:满足设计及规范要求 |  | m | 37.69 | 305.92 | 11530.12 |  |  | 4372.87
21 | 030901001025 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:泵房 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 1.88 | 136.52 | 256.66 |  |  | 92.41
22 | 030901002001 | 内外壁热镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN200 3.连接形式:详设计 4.沟槽直接头(含胶圈)已综合考虑在报价中，不另计算 |  | m | 14.46 | 509.22 | 7363.32 |  |  | 2242.37
本页小计 | [7 empty] | 19150.1 |  |  | 6707.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 4 页 共 9 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、规范、使用功能等相关要求 6.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求
23 | 031003003015 | Y型过滤器 DN150 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 6 | 2003.73 | 12022.38 |  |  | 2873.46
24 | 031003003016 | 安全信号阀 DN150 | 1.类型:安全信号阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 2 | 1326.21 | 2652.42 |  |  | 682.16
25 | 031003003017 | 可曲挠橡胶管接头 DN150 | 1.类型:可曲挠橡胶管接头 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 8 | 553.12 | 4424.96 |  |  | 591.04
本页小计 | [7 empty] | 19099.76 |  |  | 4146.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 5 页 共 9 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
26 | 030807003001 | 湿式报警阀 DN150 | 1.名称:湿式报警阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 1 | 2621.51 | 2621.51 |  |  | 80.42
27 | 031003003018 | 试水阀 DN65 | 1.类型:试水阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 4 | 903.29 | 3613.16 |  |  | 851.36
28 | 031003003019 | 水锤消除器 DN150 | 1.类型:水锤消除器 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 4 | 1490.33 | 5961.32 |  |  | 1459.56
29 | 031003003020 | 泄压阀 DN150 | 1.类型:泄压阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰 |  | 个 | 2 | 4508.53 | 9017.06 |  |  | 1967.5
本页小计 | [7 empty] | 21213.05 |  |  | 4358.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 6 页 共 9 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
安装包含在综合单价中
30 | 030601002003 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 |  | 台 | 12 | 230.14 | 2761.68 |  |  | 346.08
31 | 031003003021 | 闸阀 DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 18 | 473.18 | 8517.24 |  |  | 1438.38
32 | 031003003022 | 蝶阀 DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 3 | 400.56 | 1201.68 |  |  | 158.1
33 | 030601004002 | 直读式流量计 DN65 | 1.名称:直读式流量计 2.型号:DN65 |  | 台 | 4 | 1152.32 | 4609.28 |  |  | 144.4
34 | 031003003023 | 止回阀 DN150 | 1.类型:止回阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 4 | 781.88 | 3127.52 |  |  | 319.64
35 | 030601005002 | 水位计 | 1.名称:水位计 |  | 台 | 1 | 2177.98 | 2177.98 |  |  | 180.56
本页小计 | [7 empty] | 22395.38 |  |  | 2587.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 7 页 共 9 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
2.型号:详设计 3.规格:详设计
36 | 031003003024 | 大小头 DN150 | 1.类型:大小头 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与其连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 8 | 793.46 | 6347.68 |  |  | 2102.53
37 | 030901013004 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其他:每套配备灭火器2具，灭火器箱1具 |  | 套 | 1 | 377.76 | 377.76 |  |  | 12.57
38 | 031002003040 | 柔性防水套管 DN50 | 1.类型：柔性防水套管 2.材质：详设计 3.规格：DN50 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2 | 1114.21 | 2228.42 |  |  | 694.28
39 | 030817008003 | 柔性防水套管 DN100 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封 |  | 个 | 2 | 1675.82 | 3351.64 |  |  | 1013.64
40 | 030817008004 | 柔性防水套管 DN150 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:管 |  | 个 | 7 | 769.19 | 5384.33 |  |  | 1591.38
本页小计 | [7 empty] | 17689.83 |  |  | 5414.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 8 页 共 9 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封
41 | 030817008005 | 柔性防水套管 DN200 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN200 4.填料材质:管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封 |  | 个 | 4 | 961.41 | 3845.64 |  |  | 1043.08
42 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数:外刷樟丹两道，再刷两道红色调和漆 2.漆膜厚度:满足设计及规范要求 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 |  | m2 | 10.15 | 21.58 | 219.04 |  |  | 63.74
43 | 031002001008 | 管道吊架 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:综合考虑 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.除锈、刷油:满足设计及规范要求 |  | kg | 38 | 18 | 684 |  |  | 206.97
|  | 分部小计 | [5 empty] | 123782.23 |  |  | 26057.67
措施项目
44 | 031301017014 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 2120.03 | 2120.03 |  |  | 460.08
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2120.03 |  |  | 460.08
本页小计 | [7 empty] | 6868.71 |  |  | 1773.87
合 计 | [7 empty] | 161380.29 |  |  | 37816.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 9 页 共 9 页 |  |  |  |  | 表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】_3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 一 | 安全文明施工费
1 | 031302001099 | 环境保护费 | 人工费 |  | 1.296 | 490.1
2 | 031302001100 | 文明施工费 | 人工费 |  | 2.112 | 798.68
3 | 031302001101 | 安全施工费 | 人工费 |  | 10.332 | 3907.18
4 | 031302001102 | 临时设施费 | 人工费 |  | 8.184 | 3094.89
5 | 031302001103 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 |  | 2.832 | 1070.96
6 | 031302001104 | 建筑工人实名制费 | 人工费 |  | 0.564 | 213.28
7 | 031302001105 | 防疫抗疫费 | 人工费 |  | 2.988 | 1129.95
| 二 | 其他总价措施项目
8 | 031302002015 | 夜间施工增加费 | 人工费 |  | 2.63 | 994.57
9 | 031302004015 | 二次搬运费 | 人工费 |  | 0.9 | 340.35
10 | 031302006015 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 |  | 0.14 | 52.94
11 | 031302005015 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 |  | 3.49 | 1319.79
12 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 |  | 0.75 | 283.62
13 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 |  | 0
14 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 13696.31
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】_3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合计 |  |  | 0
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】_3
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额
1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税 |  | 8319.59 |  |  |  | 8319.59
1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 37816.33 |  | 16 |  | 6050.61
1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 37816.33 |  | 6 |  | 2268.98
1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  | 183396.19 |  | 9 |  | 16505.66
合 计 | [7 empty] | 24825.25
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【消防水工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防水工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 |  | 57447.36
1.1 | C.10室外消火栓给水 |  | 39907.77
1.2 | 室外喷淋管道 |  | 17044.58
1.3 | 定额措施项目 |  | 495.01
二 | 措施项目费（费率措施费） |  | 2904.83 |  | －
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
| 暂列金额 |  |  |  | －
| 专业工程暂估价 |  |  |  | －
| 计日工 |  |  |  | －
| 总承包服务费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  | 1764.5 |  | －
| 其中：社会保险费 |  | 1283.27 |  | －
| 其中：住房公积金 |  | 481.23 |  | －
| 其中：环境保护税 |  |  |  | －
五 | 税金 |  | 5590.5 |  | －
招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  | 67,707.19 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
|  | 第 1 页 共 1 页 |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
| C.10 | 室外消火栓给水
1 | 030901001026 | 消火栓管道 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 7.刷油种类:满足设计及规范要求 |  | m | 149.91 | 56.74 | 8505.89 |  |  | 1333.9
2 | 030901002002 | 消防取水井管道 钢管DN200 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:钢管DN200 3.连接形式:焊接连接 4.刷油种类:满足设计及规范要求 5.除锈种类:满足设计及规范要求 |  | m | 84.98 | 156.82 | 13326.56 |  |  | 2313.5
3 | 030901002003 | 消防取水井管道 钢管DN600 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:钢管DN600 3.连接形式:焊接连接 4.刷油种类:满足设计及规范要求 5.除锈种类:满足设计及规范要求 |  | m | 9.6 | 402.55 | 3864.48 |  |  | 321.5
4 | 030817008013 | 刚性防水套管 DN100 | 1.类型:刚性防水套管 |  | 个 | 12 | 382.6 | 4591.2 |  |  | 1380.12
本页小计 | [7 empty] | 30288.13 |  |  | 5349.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN100 4.填料材质:刚性防水套管
5 | 031003001025 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 8 | 318.61 | 2548.88 |  |  | 304.48
6 | 031003001026 | 闸阀 DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.法兰安装:与阀门连接的法兰安装包含在综合单价中 |  | 个 | 8 | 291.56 | 2332.48 |  |  | 304.48
7 | 030901012001 | 消防水泵接合器 DN100 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN100 |  | 套 | 2 | 2369.14 | 4738.28 |  |  | 247.52
|  | 分部小计 | [5 empty] | 39907.77 |  |  | 6205.5
室外喷淋管道
8 | 030901001027 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 |  | m | 13.94 | 56.74 | 790.96 |  |  | 124.04
本页小计 | [7 empty] | 10410.6 |  |  | 980.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 定额人工费
5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 7.刷油种类:外壁刷两道沥青
9 | 030901001028 | 水喷淋管道 内外壁热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:包含沟槽管件、卡箍等及相应安装 7.刷油种类:满足设计及规范要求 |  | m | 108.67 | 90.89 | 9877.02 |  |  | 1295.67
10 | 030901012002 | 消防水泵接合器 DN150 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN150 |  | 套 | 2 | 3188.3 | 6376.6 |  |  | 287.8
|  | 分部小计 | [5 empty] | 17044.58 |  |  | 1707.51
措施项目
11 | 031301017016 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 495.01 | 495.01 |  |  | 107.42
|  | 分部小计 | [5 empty] | 495.01 |  |  | 107.42
本页小计 | [7 empty] | 16748.63 |  |  | 1690.89
合 计 | [7 empty] | 57447.36 |  |  | 8020.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  | 表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 一 | 安全文明施工费
1 | 031302001120 | 环境保护费 | 人工费 |  | 1.296 | 103.94
2 | 031302001121 | 文明施工费 | 人工费 |  | 2.112 | 169.39
3 | 031302001122 | 安全施工费 | 人工费 |  | 10.332 | 828.67
4 | 031302001123 | 临时设施费 | 人工费 |  | 8.184 | 656.39
5 | 031302001124 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 |  | 2.832 | 227.14
6 | 031302001125 | 建筑工人实名制费 | 人工费 |  | 0.564 | 45.24
7 | 031302001126 | 防疫抗疫费 | 人工费 |  | 2.988 | 239.65
| 二 | 其他总价措施项目
8 | 031302002018 | 夜间施工增加费 | 人工费 |  | 2.63 | 210.94
9 | 031302004018 | 二次搬运费 | 人工费 |  | 0.9 | 72.18
10 | 031302006018 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 |  | 0.14 | 11.23
11 | 031302005018 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 |  | 3.49 | 279.91
12 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 |  | 0.75 | 60.15
13 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 |  | 0
14 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 2904.83
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水工程 |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合计 |  |  | 0
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
|  | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段：11080114工程(消防） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额
1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税 |  | 1764.5 |  |  |  | 1764.5
1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 8020.43 |  | 16 |  | 1283.27
1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 8020.43 |  | 6 |  | 481.23
1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  | 62116.69 |  | 9 |  | 5590.5
合 计 | [7 empty] | 7355
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-13